## NABAVA
POSLOVNA ZGRADA-PODUZETNIČKI INKUBATOR
VATRODOJAVA
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE
Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva i normi od važnosti za kvalitetu. Ove norme i zahtjevi upisani su u odgovarajućim dokumentima u prilozima ovog projekta.
Svi učesnici uključeni u aktivnostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, montaže, građenja, puštanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, dužni su primjenjivati navedene norme i ispunjavati tražene zahtjeve.
Osim navedenih normi i zahtjeva, svi učesnici u spomenutim aktivnostima dužni su primjenjivati norme i poštovati zahtjeve od važnosti za kvalitetu iz područja djelatnosti koju obavljaju.
Investitor, odn. Korisnik građevine snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi iz zahtjeva nevedenih u ovom projektu.
Uz sve ugrađene uređaje, opremu i materijal potrebno je dostaviti odgovarajuće ateste i certifikate, kojima se dokazuje kvaliteta.
Izvođač radova treba radove izvoditi prema propisima i tehničkim normativima i dužan je kvalitetu radova dokumentirati rezultatima ispitivanja.
Investitor je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije početka radova i o tome pismeno obavijestiti investitora.
Investitor se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova osim zakonom predviđenih aktivnosti po potrebi kao i na poziv izvođača radova obilaziti radilišta i s rukovoditeljem radova zajednički rješavati nastale probleme. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova investitor će rješavati sa izvođačem preko ovlaštenih osoba za vršenje nadzora
Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima. Obavijest o završetku radova izvođač je obavezan dostaviti pismeno investitoru.
Sve garantne listove, ateste, i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputama za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti investitoru prije izvršenja tehničkog pregleda. Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova izvođača i investitora i to u najkraćem mogućem roku. Primopredaja radova između izvođača i investitora obuhvaća utvrđivanje izvedenih radova, te konačni obračun radova.
U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. Izvođač radova ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene opreme i instalacije.
U jediničnu cijenu uračunati sitni potrošni materijal
Prvo ispitivanje je potrebno izvesti prije puštanja u pogon novog sustava. Jednom godišnje potrebno je provesti ispitivanje sustava od ovlaštene tvrtke. Sustav treba održavati stručna i osposobljena osoba. Kod polaganja instalacija vatrodojave pridržavati se važećih propisa za instalacije slabe struje kao i posebnih uvjeta proizvođača opreme.
Izbjegnuti blisko paralelno vođenje instalacija vatrodojave i instalacija jake struje. Na mjestima gdje to nije moguće, najmanje rastojanje treba iznositi:  10 cm između telefonskih i drugih telekomunikacijskih vodova,  20 cm između električnih vodova
Pridržavati se pravila kod polaganja instalacijskih cijevi i vodova po katovima tako da su instalacijske cijevi i vodovi položeni 10 cm ispod tavanice, da su cijevi i vodovi telekomunikacijskih instalacija položeni 20 cm ispod tavanice, a cijevi i kabeli električnih instalacija položeni 30 cm ispod tavanice.
Na strujni krug kojim se napaja centrala sustava vatrodojave nesmije biti priključeno niti jedno drugo trošilo.
Zaštita od previsokog napona dodira na centralnom uređaju izvesti spajanjem svih vodljivih dijelova centralnog uređaja na postojeći sustav zaštite u objektu.
Zaštita od previsokog napona dodira na detektorima i javljačima požara nije potrebna jer je maksimalni napon 24 V.
Vodiče i kabele između centralnog uređaja i javljača ili javljača i javljača voditi u jednom komadu bez prekida.
Sve vodove vatrodojavnog sustava označiti naljepnicama ili pločicama u skladu s projektom.
Ne smiju se izvršiti nikakve izmjene u projektu bez suglasnosti projektanta.
VATRODOJAVA
Napomena:
U svim jediničnim cijenama ove specifikacije sadržani su dobava svog materijala za ugradnju i spajanje s dovođenjem u punu funkciju predmetne instalacije zajedno sa atestiranjem iste.
A | VATRODOJAVA
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno bez PDV-a (kn)
1. | Dobava, isporuka i ugradnja analogno adresabilne vatrodojavne centrale sa 1 analogno-adresabilnom petljom, sa mogučnošću spajanja do 128 elemenata po petlji, sa glavnim operatorskim sučeljem sa LCD upravljačkom tipkovnicom, ethernet sučeljem,
sa programabilnim servisnim porukama, dijagnostikom i statistikama, upozorenjem vezano uz održavanje kada detektori postanu kontaminirani, kompenzacijom onečišćenja,
| programabilnom dan/noć funkcijom, mogućnosti umrežavanja do maksimum 32 centrale, ispravljačem za 72h autonomije, sa mogućnosti za pristup sa udaljene. Mora posjedovati EN54 i CPD certifikat. Tip kao: UTC Fire&Security, model 2X-F1 ili jednakovrijedan | kom | 1
2. | Dobava, isporuka i ugradnja vatrootpornog ormara F-60 min sa ostakljenim vratima, dimenzija 800x800x250mm. Tip kao: Metalind ili jednakovrijedan | kom | 1
jednakovrijedan proizvod:
3. | Dobava, isporuka i ugradnja telefonskog komunikatora za spoj na zaštitarsku službu. Tip kao: UTC Fire&security, model CS175 ili jednakovrijedan | kom | 1
jednakovrijedan proizvod:
4. | Dobava, isporuka i ugradnja akumulatorskih baterija 18Ah za autonomiju sustava 72h. Tip kao: C.I.A.K. 12VDC/18Ah ili jednakovrijedan | kom | 2
jednakovrijedan proizvod:
5. | Dobava, isporuka i ugradnja dodatnog kućišta za smještaj baterija | kom | 1
6. | Dobava, isporuka i ugradnja višekriterijskog optičkog detektora požara, niskog profila. Zadovoljavati Europski EN54 i VdS ili jednakovrijedno. Tip kao: UTC Fire&Security, model DP2061 ili jednakovrijedan | kom | 68
jednakovrijedan proizvod:
7. | Dobava, isporuka i ugradnja termičkog detektora požara, niskog profila. Zadovoljavati Europski EN54 i VdS ili jednakovrijedno . Tip kao: UTC Fire&Security, model DT2063 ili jednakovrijedan | kom | 2
jednakovrijedan proizvod:
8. | Dobava, isporuka i ugradnja podnožja detektora požara sa 4 kontakta. Tip kao: UTC Fire&Security, model DB2002 ili jednakovrijedan | kom | 68
jednakovrijedan proizvod:
9. | Dobava, isporuka i ugradnja izolatora petlje. Tip kao: UTC Fire&Security, model DB2016 ili jednakovrijedan | kom | 3
jednakovrijedan proizvod:
10. | Dobava, isporuka i ugradnja crvenog, adresabilnog ručnog javljača požara. Tip kao: UTC Fire&Security, model DM2010 ili jednakovrijedan | kom | 6
jednakovrijedan proizvod:
11. | Dobava, isporuka i ugradnja adresabilnog ulazno-izlaznog modula sa minimum jednim selektabilno nadziranim ulazom i minimum jednim magnestki zapiranim izlaznim kontakatom. Tip kao: UTC Fire&Security, model IO2031C ili jednakovrijedan | kom | 3
jednakovrijedan proizvod:
12 | Dobava, isporuka i ugradnja paralelnog indikatora požara, tip kao: UTC Fire&Security, model AI672 ili jednakovrijedan | kom | 35
jednakovrijedan proizvod:
13 | Dobava, isporuka i ugradnja adresabilnog ulazno-izlaznog modula sa minimum dva selektabilno nadziranih ulaza i minimum dva magnestki zapiranih izlaznih kontakata. Napon napajanja 17-39Vdc. Tip kao: UTC Fire&Security, model IO2032C ili jednakovrijedan | kom | 1
jednakovrijedan proizvod:
14 | Dobava,isporuka i ugradnja unutarnje crvene adresabilne vatrodojavne sirene. Tip kao: UTC Fire&Security, model AS2363 ili jednakovrijedan | kom | 5
jednakovrijedan proizvod:
15 | Dobava,isporuka i ugradnja vanjske vatrodojavne sirene IP66 sa crvenom bljeskalicom. Tip kao: UTC Fire&Security, model ASW367 ili jednakovrijedan | kom | 1
jednakovrijedan proizvod:
16 | Dobava,isporuka i ugradnja sa polaganjem vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 - sve komplet | m | 3000
17 | Dobava, isporuka i ugradnja sa polaganjem halogen free kabela NHXH(E90) 3x1,5mm2 - sve komplet | m | 25
18 | Dobava, isporuka i ugradnja sa polaganjem vatrodojavnog, negorivog kabela JEB-H(St)H (E30) 2x2x0,8mm2 - sve komplet | m | 50
19 | Dobava,isporuka i ugradnja sa polaganjem negorive rebraste CS cijevi fi 20/25mm uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, obujmice,...) | m | 3075
20 | Montaža i spajanje vatrodojavne centrale sa svim modulima i kućištem za baterije | kompl | 1
21 | Montaža, spajanje, adresiranje i označavanje sve opreme sustava vatrodojave | kom | 124
22 | Dobava i isporuka naljepnica za označavenje elemenata sustava za dojavu požara | kompl | 1
23 | Protupožarno brtvljenje između požarnih sektora provrta fi 40mm | kom | 8
24 | Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara | kompl | 1
25 | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka | kompl | 1
26 | Puštanje u rad sustava za dojavu požara | kompl | 1
27 | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove uz prethodno dobiven projekat ovjeren od strane MUP-a ili nadležne institucije za cijeli objekat | kompl | 1
28 | Obuka korisnika i uputstva na Hr jeziku. | kompl | 1
29 | Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru (predaja tehničke dokumentacije, certifikata ugrađene opreme i programske dokumentacije | kompl | 1
30 | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka | kompl | 1
A | UKUPNO VATRODOJAVA
B | ODIMLJAVANJE
Otvaranje prozora za odimljavanje, direktno otvaranje elektromotorom, centrala povezuje sve komponente odimljavanja, osigurava autonomiju 72h
1 | Dobav,montaža i ispajanje centrale za odimljavanje, sa dva motora kao GEZE , 3,4A, ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
___________________________________________
2 | Dobava,montaža i spajanje ručnog javljača / tipkala 24V DC, VdS, RAL 2011 orange, tip kao GEZE FT- 4 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2
____________________________________________
3 | Dobava,montaža i spajanje prekidača funkcije otvori/stop/zatvori, sa LED signalizacijom, tip kao AS500 LTA-24 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2
____________________________________________
4 | Dobava,montaža i spajanje vretenastog elektromotora GEZE RWA E250/750mm, sa okovom za montažu motora i krila prozora ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
___________________________________________
5 | Dobava,montaža i spajanje detektora dima sa podnožjem | kom | 1
6 | Dobava,montaža i spajanje vremenske stanice | kom | 1
7 | Dobav,polaganje i spajanje kabela kako slijedi:
| JB-H(St)H-2x2x0,8mm2 | m | 30
| NHXH(E90) 3x1,5mm2 | m | 50
| JB-H(St)H 4x2x0,8mm2 | m | 80
| CS25mm/PNT20mm | m | 130
8 | Montaža, spajanje, ispitivanje instalacije | kpl | 1
9 | Programiranje | kpl | 1
10 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene ustanove | kpl | 1
11 | Puštanje u rad sustava | kpl | 1
12 | Obuka korisnika i uputstva na hr jeziku | kpl | 1
13 | Primopredaja dokumentacije i sustava investitoru | kpl | 1
B | UKUPNO ODIMLJAVANJE
REKAPITULACIJA
VATRODOJAVA
ODIMLJAVANJE
SVEUKUPNO
Navedene cijene su bez PDV-a