## EL.INSTALACIJE
INVESTITOR:
GRAD NOVALJA
TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1,NOVALJA
GRAĐEVINA:
POSLOVNA ZGRADA -PODUZETNIČKI INKUBATOR
LOKACIJA:
k.č. 1838/192 k.o. NOVALJA
NOVALJA
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE
1. | Ovi tehnički uvjeti su dopuna i objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta, te su stoga obavezni za izvođača.
2. | Instalacija se izvodi prema projektu i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.
3. | Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, odnosno projektanta.
4. | Izvodač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.
5. | Sav materijal koji se upotrebljava u izvođenju mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi i zvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ispostavi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se ukloniti s objekta i ugraditi drugi koji odgovara propisima.
6. | Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada ili kasnije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.
7. | Prije nego se pristupi polaganju vodova mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, podu i stropovima, te naznačiti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda prići dubljenju zidova.
8. | Vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polaganje nije dozvoljeno.
9. | Razmak obujmica ne smije biti veći od 30 cm, a kod okomitog postavljanja od 40 cm. Pri odmotavanju kabela paziti da se kabel ne usuče i da se ne oštećuje izolacija kabela.
10. | Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova. U električnom pogledu moraju predstavljati neprekidnu cjelinu.
11. | Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razvodnim kutijama.
12. | Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, prekidačima, svjetiljkama i priključnicama, potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10-15 cm.
13. | Sklopke, utičnice i drugi instalacioni materijal prije postavljanja ispitati na tehničku ispravnost.
14. | Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i označeni odgovarajućim oznakama, prema strujnim shemama, a elementi na vratima označeni graviranim natpisnim pločicama.
15. | Kod izvođenja elektroinstalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi objekta.
16. | Rušenje, bušenje i dubljenje armirano betonske i čelične konstrukcije, smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog organa.
17. | Spajanje vodova u razvodnim kutijama vrši se isključivo u stezaljkama odgovarajućeg presjeka.
18. | Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja.
Po završetku svih radova, a prije konačnog puštanja u pogon, odnosno instalacije u rad, moraju se provesti ispitivanja od strane ovlaštene pravne osobe, te investitoru predati pripadajuće ispitne protokole.
Ispitivanja će se izvesti prema Zakonu o normizaciji NN br. 55/96 (HRN N.B2.741, HRN N.B2.742, HRN N.B2.743, HRN N.B2.752, HRN N.B2.754, HRN N.B2.761, HRN N.B2.771).
Ispitivanje elektroenergetske instalacije niskog napona:
1. | Provjera pregledom: mjerenje razmaka kod zaštite pregradama, izbor i podešenost zaštitnih uređaja, ispravnost isklopnih uređaja, izbor opreme, kontrola neutralnog i zaštitnog vodiča, postojanje shema u svim razvodnim ormarima, oznake sustava zaštite od indirektog dodira na vanjskoj strani razvodnih ormara, označavanje strujnih krugova, spajanje vodiča, zaštitne mjere od širenja vatre. Mjerenje otpora izolacije
2. | Mjerenje otpora petlje i napona dodira
3. | Provjera zaštite električnih odvajanja strujnih krugova
4. | Mjerenje otpora uzemljenja i neprekinutosti zaštitnog vodiča
5. | Funkcionalno ispitivanje
6. | Ispitivanje djelovanja ZUDS-a
Izdavanje potrebnih atesta, ispitnih listova i izvještaja o ispitivanju:
- | ispitni protokoli za navedena ispitivanja
- | atesti, certifikati ili izjave o sukladnosti o kvaliteti upotrebljenih materijala i opreme.
Napomena:
U specifičnim slučajevima, izvođač može i obavezan je po zakonu, tražiti posebna ispitivanja i odgovarajuće ateste.
ELEKTROINSTALACIJE
NAPOMENA: Ponuditelj mora popuniti na označenim mjestima sve jedinične i ukupne cijene za sve iskazane količine!!! Navedeno se odnosi na sve stavke ELEKTROINSTALACIJA!!! Ukoliko ponuditelj postupi suprotno ovoj napomeni njegova ponuda biti će odbijena!!!
Napomena:
U svim jediničnim cijenama ove specifikacije sadržani su dobava svog materijala za ugradnju i spajanje s dovođenjem u punu funkciju predmetne instalacije zajedno sa atestiranjem iste. U cijeni razdjelnika uključena je izrada radioničke dokumentacije istih.
A | JAKA STRUJA I GROMOBRAN
1 | GLAVNI RAZVOD I RAZDJELNICI
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
Sve razdjelnike izvesti s rednim stezaljkama
1 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog razdjelnika oznake GR u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom u dva polja dimenzija 1400x1200x200 mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
mjerno polje:
a | prekidač AS 160 P R 125A | kom | 1
b | ampermetar 0-5A | kom | 3
c | voltmetar 0-500V | kom | 1
d | voltmetarska preklopka | kom | 1
e | strujni transformator 150/5A | kom | 3
f | strujni transformator 40/5A | kom | 3
g | jednopolni automatski osigurač 6-35A B | kom | 16
h | tropolni automatski osigurač 25-35A B | kom | 5
i | tropolni osigurač rastavljač 80/63A | kom | 1
j | FID 25/0.03A | kom | 1
k | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 4
mrežno polje:
l | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 20
m | sklopnik CN 16 230V | kom | 2
m | PR59/12V | kom | 1
o | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
| Obračun po kompletu(a+b+c+d+e+f+g+g+i+j+k+l+m+n+o) | komplet | 1
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
2 | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u rad
automatskog prigušenog uređaja za kompenzaciju
jalove snage s prigušenjem p = 7% (fr=189 Hz),
izveden prema shemi u prilogu, za primjenu u
mrežama s udjelom nelinearnih potrošača preko
20% i MTU frekvencijom većom od 250 Hz, te
za filtriranje 5. harmonika, nazivne snage
Qn=20 kvar (5+5+10), Un=400V, fn=50Hz,
sekvenca 1:1:2 (4 stupnja regulacije)
Uređaj se sastoji od sljedeće opreme:
| • limeni samostojeći ormar, boje RAL7032 | kom | 1
dim.600x1100x350mm (šxvxd)
| • inteligentni regulator faktora snage 4-stupanjski | kom | 1
tip BR604-R4
| • tropolna rastavna osigurač sklopka NH00 | kom | 1
sa osiguračima 50 A velike prekidne moči
| • trofazne kondenzatorske baterije 8,3 kvar, 525V, | kom | 2
50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom)
i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze, MKK
koncentrična tehnologija namatanja, sa svojstvom
samoozdravljenja; tip MKK525-D-8,3-01
| • trofazne kondenzatorske baterije 16,7 kvar, 525V, | kom | 1
50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom)
i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze, MKK
koncentrična tehnologija namatanja, sa svojstvom
samoozdravljenja; tip MKK525-D-16,7-01
| • trofazne antirezonantne filterske prigušnice sa | kom | 2
željeznom jezgrom i s termičkom zaštitom;
p = 7%, 5 kvar, 400 V, 50 Hz, Ln = 7,68 mH
s linearnošću induktiviteta L≥0,95∙Ln za I≤1,73∙I1
| • trofazne antirezonantne filterske prigušnice sa | kom | 1
željeznom jezgrom i s termičkom zaštitom;
p = 7%, 10 kvar, 400 V, 50 Hz, Ln = 3,84 mH
s linearnošću induktiviteta L≥0,95∙Ln za I≤1,73∙I1
| • kondenzatorski sklopnik za uklapanje prigušenog | kom | 3
stupnja 12,5 kvar, 400 V; tip K3-18A
| • sklopka za trenutačno isključenje svih | kom | 1
kondenzatorskih stupnjeva u slučaju nužde
| • ostala zaštitna, spojna i montažna oprema | paušal
Kompenzacijski uređaj
| kao tip QAPM 020-7, proizvodnje ERG ili jednakovrijedno | kpl | 1
3 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RP u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom dim. 600x800x200mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | FID 40/0.03A | kom | 1
b | prekidač TK-3 40A | kom | 1
c | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 22
d | tropolni automatski osigurač 16A | kom | 1
e | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 4
f | sklopnik CN 10 230V | kom | 1
g | PR 59/12V | kom | 1
h | signalna svjetiljka crveno-zeleno | kom | 1
i | trofazno dvotarifno kontrolno brojilo | kom | 1
j | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
| Obračun po kompletu(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) | komplet | 1
4 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RS u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom dim. 800x800x200mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | FID 63/0.03A | kom | 1
b | prekidač TK-3 63A | kom | 1
c | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 14
d | tropolni automatski osigurač 16A | kom | 1
e | tropolni osigurač rastavljač 63/50A | kom | 1
f | sklopnik CN 10 230V | kom | 7
g | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 4
h | PR 59/12V | kom | 1
i | signalna svjetiljka crveno-zeleno | kom | 2
j | grebenasti prekidač 4G10-90U | kom | 5
k | trofazno dvotarifno kontrolno brojilo | kom | 1
l | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
| Obračun po kompletu(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l) | komplet | 1
5 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RL-1 u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom dim. 500x600x200mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | prekidača TK-1 40A | kom | 1
b | FID 25/0.03A | kom | 1
c | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 8
d | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 2
e | jednofazno dvotarifno kontrolno brojilo | kom | 1
f | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
| Obračun po kompletu(a+b+c+d+e+f) | komplet | 1
6 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RL-2 u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom dim. 500x600x200mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | FID 25/0.03A | kom | 1
b | prekidač TK-1 40A | kom | 1
c | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 7
d | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 2
e | jednofazno dvotarifno kontrolno brojilo | kom | 1
f | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 8
| Obračun po kompletu(a+b+c+d+e+f) | komplet | 1
7 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RL-3 u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom dim. 500x600x200mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | FID 25/0.03A | kom | 1
b | prekidač TK-1 40A | kom | 1
c | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 8
d | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 2
e | jednofazno dvotarifno kontrolno brojilo | kom | 1
f | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 3
| Obračun po kompletu(a+b+c+d+e+f) | komplet | 1
8 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RL-4 u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom dim. 500x600x200mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | FID 40/0.03A | kom | 1
b | prekidač TK-3 40A | kom | 1
c | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 11
d | tropolni automatski osigurač 25A B | kom | 1
e | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 4
f | trofazno dvotarifno kontrolno brojilo | kom | 1
g | grebenasti prekidač 4G10-90U | kom | 2
h | sklopnik CN 10 230V | kom | 2
e | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
| Obračun po kompletu(a+b+c+d+e+f+g+h+e) | komplet | 1
9 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RL-5 u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom dim. 500x600x200mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | FID 25/0.03A | kom | 1
b | prekidač TK-1 40A | kom | 1
c | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 7
d | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 2
e | jednofazno dvotarifno kontrolno brojilo | kom | 1
f | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
| Obračun po kompletu( a+b+c+d+e+f) | komplet | 1
10 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RL-6 u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom dim. 600x500x200mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | FID 25/00.3A | kom | 1
b | prekidač TK-1 40A | kom | 1
c | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 7
d | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 2
e | jednofazno dvotarifno kontrolno brojilo | kom | 1
f | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
| Obračun po kompletu( a+b+c+d+e+f) | komplet | 1
11 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RL-7 u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom dim. 600x500x200mm te sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | FID 25/0.03A | kom | 1
b | prekidač TK-1 40A | kom | 1
c | jednopolni automatski osigurač 6-16A B | kom | 12
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
d | sklopnik CN 10 230V | kom | 2
e | katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV | kom | 2
f | grebenasti prekidač 4G10-90U | kom | 2
g | jednofazno dvotarifno kontrolno brojilo | kom | 1
h | komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
| Obračun po kompletu( a+b+c+d+e+f+g+h) | komplet | 1
12 | Dobava i montaža JPR tipkala za isključenje napona | kom | 1
17 | Dobava i ugradnja kabelske police obloženih vatrootpornim materijalom F30 za polaganje napojnih kabela .Police položiti bočno na zidove ili ovjesiti o strop, komplet sa konzolama za montažu na zid, te ovjesnim elementima za ovješenje o strop. Nakon polaganja svih kabela te ispitivanja i označavanja kabela, potrebno je police očistiti od građevinske šute, te zatvoriti odgovarajučim perforiranim poklopcima. Sastavni dio stavkeje montažni nespecificiran materijal, neophodan za ugradnju te galvansko povezivanje, tipski elementi i konzole za sigurnu montažu, metalne tiple, razni vijci i sl.
| PK 200/60 | m | 100
18 | Perforirani nosači kabela
Dobava i ugradnja kabelske police za polaganje kabela jake i slabe struje.
Police položiti bočno na zidove ili ovjesiti o strop, komplet sa konzolama za montažu na zid, te ovjesnim elementima za ovješenje o strop. Nakon polaganja svih kabela te ispitivanja i označavanja kabela, potrebno je police očistiti od građevinske šute, te zatvoriti odgovarajučim perforiranim poklopcima.Sastavni dio stavke je montažni nespecificiran materijal, neophodan za ugradnju te galvansko povezivanje, tipski elementi i konzole za sigurnu montažu, metalne tiple, razni vijci i sl.
| PK 50/60 | m | 100
| PKP-100/60 | m | 100
19 | Galvansko povezivanje kabelskih polica sa dva vijka M8 mm i nazubljenim podložnim pločicama | kom | 100
20 | Dobava, nabava i polaganje kabela za glavni razvod na kabelske police zajedno sa spajanjem kako slijedi:
| YM 3x6 mm² | m | 200
| YM 5X6 mm² | m | 30
| YM 5X16 mm² | m | 15
| NHXH E90 5X6 mm² | m | 20
| NYY 4X50+35 mm² | m | 50
21 | Spajanje upravljačkog ormara dizala | kom | 1
1 | GLAVNI RAZVOD I RAZDJELNICI |  | UKUPNO :
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
2 | EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE SPOJENA NA GR I POMOĆNE RAZDJELNIKE
1 | Dobava, nabava i polaganje kabela NYY ili H05VV-F na kabelske police, a dijelom u tičino cijevi fi 16 mm kako slijedi:
| 2X1,5 mm² | m | 300
| 3X1,5 mm² | m | 3000
| 4X1,5 mm² | m | 300
| 5X1,5 mm² | m | 400
| 3X2,5 mm² | m | 2000
| 5x2,5 mm² | m | 40
| 5x4 mm² | m | 20
| 5x10 mm² | m | 25
| NHXH E90 3X2,5 mm² | m | 40
| cijev CK fi 16 | m | 5500
2 | Dobava, nabava i izvedba izjednačenja potencijala u sanitarnom čvoru zajedno sa kutijom, vodićima 6 i 16 mm² te vijčanim priborom komplet spojeno | kom | 5
3 | Dobava, nabava i ugradnja prekidača kao ''Jung'' ili jednakovrijedan proizvod ____________________________ kako slijedi:
| obični | kom | 3
| serijski | kom | 20
| izmjenični | kom | 10
| luxomat | kom | 1
| senzor pokreta | kom | 18
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
4 | Dobava, nabava i ugradnja šuko utičnica kao ''Jung'' ili jednakovrijedan proizvod ____________________________ kako slijedi:
| obična 230V/16A | kom | 59
| trostruka mreža 230V/16A | kom | 30
| dvostruka mreža 230V/16A | kom | 18
5 | Dobava i polaganje dvodjelnog podnog kanala kao Legrand visine 28 ili 38 mm, širine 100 mm. ili jednakovrijedno _____________ | m | 45
6 | Dobava,ugradnja i spajanje prolazne podne kutije kao Legrand sa upuštenim poklopcem za pvc pod pod izboru arhitekta ili jednakovrijedno ________________ | kom | 14
7 | Dobava,ugradnja i spajanje podne kutije sa jednom trostrukom šuko utičnicom i dvije RJ 45 kao Legrand sa upuštenim poklopcem za pvc pod pod izboru arhitekta ili jednakovrijedno ________________ | kom | 6
8 | Dobava,ugradnja i spajanje podne kutije sa dvije trostruke šuko utičnice i 2x dvostruka RJ45 kao Legrand sa upuštenim poklopcem za pvc pod pod izboru arhitekta ili jednakovrijedno ________________ | kom | 14
|  | kom | 1
9 | Spajanje CNC stroja
10 | Spajanje projektora i projektorskog platna | kom | 2
11 | Spajanje komunikacijskog ormara | kom | 1
12 | Spajanje antenskog pojačala | kom | 1
13 | Spajanje RWA centrala | kom | 1
14 | Spajanje vatrodojavne centrale | kom | 1
15 | Spajanje el.bojlera | kom | 2
16 | Spajanje el.grijača | kom | 3
17 | Spajanje ventilacione komore | kom | 1
18 | Spajanje dizalice topline | kom | 1
19 | Spajanje upravljačkog ormara podnog grijanja | kom | 4
20 | Spajanje termostata podnog grijanja | kom | 18
21 | Spajanje protupožarnih zaklopki | kom | 7
22 | Spajanje ventilokonvektora i termostata | kom | 27
23 | Spajanje split sistema | kom | 1
24 | Spajanje odsisnog i kanalnog ventilatora | kom | 12
25 | Brtvljenje prodora instalacije kroz protupožarne zidove pramastop jastučićima ili vatrootpornim kitom | kom | 20
27 | Spajanje cirko pumpi | kom | 7
28 | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke IP20,32W ,3861lm, 600x600mm kao C95-S,Glamox Luxo Lighting ili jednakovrijedno _______________________ | kom | 119
29 | Dobava i montaža ugradne svjetiljke 1xLED 24W,1600 lm,tip kao 42144x1x/CW Prolumia ili jednakovrijedno _____________ | kom | 23
30 | Dobava i montaža ugradne svjetiljke 1xLED 22W,2100 lm,IP44 kao DN130B D217 ili jednakovrijedno _____________________ | kom | 19
31 | Dobava i montaža nadgradne svjetiljke IP 65 29W,LED kao WT120C Philips ili jednakovrijedno _________________ | kom | 2
32 | Dobava i montaža zidne svjetiljke poviše umivaonika sa fluo izvorom svjetla 13W, zaštite IP44, CLII, tip kao Philips Vitalise ili jednakovrijedno _________________ | kom | 6
33 | Dobava i montaža ugradne panik svjetiljke autonomije 3h u trajnom spoju sa piktogramom usmjerenja "Ravno". Tip kao: Cooper Sirios 3h + O-S-RB + O-S-PSD | kom | 5
34 | Dobava i montaža ugradne panik svjetiljke autonomije 3h u trajnom spoju sa dvostranim piktogramom usmjerenja "Lijevo - Desno". Tip kao: Cooper Sirios 3h + O-S-RB + O-S-PSLR | kom | 1
45 | Dobava i montaža nadgradne panik svjetiljke autonomije 3h u pripravnom spoju. Tip kao: Cooper Sirios 3h | kom | 33
46 | Dobava i montaža cestovne svjetiljke za montažu na stup s nasadnikom fi 60mm. Kućište izrađeno od aluminija u stupnju zaštite IP66, IK08, CLI, zaštitni pokrov optike izrađen od kaljenog stakla, izvor svjetlosti temperature boje 4000K, snaga svjetiljke 40W, svjetlosni tok LED svjetiljke 4800 lm. Tip kao: Philips Clearway BGP303 | kom | 6
47 | Dobava i montaža čeličnog vruće pocinčanog višekutnog stupa visine h = 6m, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, mora biti isporučen sa pripadajućim temeljnim vijcima, maticama i šablonom za ugradnju temeljnih vijaka | kom | 6
48 | Iskolčenje trase | m | 100
49 | Iskop rova dubine 80 cm i širine 40 cm strojno | m³ | 32
50 | Izrada pješčane posteljice debljine 10 cm zajedno sa dobavom i prijevozom pijeska | m³ | 4
51 | Dobava ,nabava i polaganje kabela NYY 3x6 mm² u pripremljen rov | m | 80
52 | Dobava i polaganje trake FeZn 25x3 mm u rov | m | 80
53 | Zasipanje kabela pjeskom 0-4 mm debljine 10 cm zajedno sa dobavom,prijevozom i razastiranjem | m³ | 4
54 | Dobava,nabava i polaganje pvc cijevi fi 63mm | m | 80
55 | Dobava ,nabava i polaganje gal štitnika | kom | 80
56 | Dobava,nabava i ugradnja trake upzorenja | m | 80
57 | Dobava,nabava i ugradnja spoja PY/F 6 mm2 na razdjelnici i tijelu stupa prema pravilima struke, komplet spojeno, ispitano i pušteno u rad. | kom | 6
ili jednakovrijedno ____________________________
58 | Dobava,nabava i Izrada podzemnih spojeva sa 2m trake FeZn 40x4mm² i križnom spojnicom 80x80 cm | kom | 6
59 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa | m³ | 8
60 | Odvoz viška zemlje sa utovarom i prijevozom na deponij | m³ | 4
61 | Iskop zemlje za temelje rasvjetnih stupova dimenzija 85x85x95 cm | kom | 6
62 | Betoniranje temelja za rasvjetne stupove betonom MB 15 zajedno sa armaturom,oplatom,uvodnom cijevi za kabel i 3 sidrena vijka | kom | 6
63 | Dobava ,nabava i uvlačenje kabelaNYY 3x2,5mm² od razdjelnice stupa do svjetiljke | m | 12
64 | Geodetski snimak položaja stupova i položenih kabela električne instalacije javne rasvjete prije zatrpavanja kabela. | m | 100
2 | EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE SPOJENA NA GR I POMOĆNE RAZDJELNIKE |  | UKUPNO :
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
3 | EL.INSTALACIJA DIZALA
1 | Dobava ,nabava i polaganje kabela NYY zajedno sa izradom i krpanjem šliceva u tičino cijevima kako slijedi:
| 3x1,5 mm² | m | 30
| 3x2,5 mm² | m | 20
| cijevi fi 16 | m | 15
2 | Dobava,nabava i ugradnja fluo svjetiljke VS 1x36W na zid okna zajedno sa cijevi | kom | 4
3 | Dobava,nabava i ugradnja prekidača kao ''Jung'' ili jednakovrijedan proizvod _____________________
| izmjenični u IP 44 zašt. | kom | 2
4 | Dobava,nabava i ugradnja šuko utičnica kao ''Jung'' ili jedankovrijedan proizvod ________________ kako slijedi:
| U IP 44 zaštiti | kom | 1
5 | Dobava,nabava i ugradnja tipkala za isključenje napona | kom | 2
6 | Izrada prstena u oknu dizala trakom FeZn 40x4mm te spajanje na postojeći uzemljivač objekta zajedno sa odgovarajućim spojnim i montažnim priborom | m | 30
7 | Spajanje vodilica dizala preko katodnog odvodnika prenapona na gromobransku instalaciju | kpl | 1
8 | Brtvljenje prodora kroz protupožarne zidove | kom | 1
UKUPNO EL.INSTALACIJA DIZALA :
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
4 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1 | Dobava,nabava i polaganje trake FeZn
| 40x4 mm u temelj objekta zajedno sa varenjem i priborom | m | 160
2 | Dobava,nabava i izrada dozemnih spojeva sa 3m
trake Fe Zn 40x4 mm i križnom
| spojnicom 80x80mm | kom | 7
3 | Dobava,nabava i Izrada rastavnih mjernih spojeva
izvedenih sa dva pocinčana vijka
| M-10mm | kom | 6
4 | Dobava,nabava i ugradnja mjernih ormarića | kom | 6
5 | Dobava,nabava i polaganje trake FeZn
| 25x3 mm pod žbuku zajedno sa montažnim priborom. | m | 60
6 | Dobava,nabava i polaganje trake FeZn 25x3
mm na krovne potpore zajedno sa
istim te zaštitnim sredstvima za rad
| na ravnom krovu. | m | 200
7 | Spajanje trake sa instalacijom krovne
vode uz primjenu odgovarajuće
| spojnice | kom | 50
8 | Spajanje trake trake križnom spojnicom
| 60x60 mm | kom | 80
9 | Spajanje trake sa metalnim masama
| pročelja | kom | 80
10 | Dobava,nabava i ugradnja aluminijske loveće palice fi 16/10mm duljine 3m kao LOP 03 | kom | 12
ili jednakovrijedan proizvod
___________________________________________________
11 | Dobava,nabava i ugradnja betonskog postolja za loveće palice do 2-4m kao LOP-P/M 16 | kom | 12
ili jednakovrijedan proizvod
___________________________________________________
12 | Dobava i montaža komponente za pričvrščavanje kao LOP ''I'' DISTANCA ili jednakovrijedno | kom | 12
ili jednakovrijedan proizvod
___________________________________________________
13 | Dobava ,nabava i montaža spone 3x58RF-V 8-10mm/8-10 mm kao KON07 | kom | 12
ili jednakovrijedan proizvod
___________________________________________________
14 | Dobava,nabava i ugradnja podložne trake 500x500 | kom | 12
15 | Ispitivanje instalacije, te izdavanje protokola | komplet | 1
3 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO |  | UKUPNO :
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
A | JAKA STRUJA I GROMOBRAN
REKAPITULACIJA
1 | GLAVNI RAZVOD I RAZDJELNICI
2 | EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE SPOJENA NA GR i POMOĆNE RAZDJELNIKE
3 | EL.INSTALACIJA DIZALA
4 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
UKUPNO :
B | SLABA STRUJA
1 | TELEFONI I INFORMATIČKA MREŽA
1. | Dobava i polaganje cijevi PEHD fi 100
od privodnog zdenca ispred objekta
| do uvodnog ormarića | m | 20
2 | Dobava i montaža zdenca
| MZ-D2 | kom | 1
3 | Iskop i zatrpavanje rova 80x40cm | m3 | 2.56
4 | Geodetsko snimanje zdenca i položenih
| cijevi te unošenje u katastar vodova | paušal | 1
5 | Dobava i montaža uvodnog ormarića
ITO sa 10-parne CRONE
| regletom | kom | 1
6 | Dobava i montaža razdjelnika računalne
mreže COM 19'' HE 6090 ''KOPS'':
visina 1540 mm
širina 600 mm
dubina 900 mm
pleksi vrata sa cilindar bravicom i okvirom
bočne stranice na ključ
zadnja stranica sa perforacijama
vertikalne širine 19'' komplet
otvori za ventilaciju: krovni-podni
uvođenje kabela s donje i gornje strane
ormar je eloksiran i lakiran prema RAL karti
crni
ormar 19'' -komplet
dodatna oprema:
vodilica kabla tip k l HE
razdjelnik 220V l HE sa 6 utičnica
Patchpanel 24xRJ 45 Cat,6E (1 komplet)
polica na izvlačenje
polica fiksna
ventilatorska jedinica sadva ventilatora
(2x2,5m3/min)sa vanjskim prekidačem I
termostatom KOM 1
|  | kpl | 1
ili jednakovrijedno ______________________________
7 | Dobava ,montaža i spajanje požbuknog ormarića KO dim 560x360x95(vxšxd) sa ugrađenom slijedećom opremom:
a | telefonski distributer 4130 11 | kom | 1
b | razvodni set za napajanje opreme 3x230V | kom | 1
c | predspojni kabeli,krimpanje,konektori RJ 45 | kpl | 1
d | ostali spojni i montažni materijal | kpl | 17
| Obračun po kompletu( a+b+c+d) | kompl | 1
8 | Dobava i uvlačenje kabela 2. i 3. razine:
| PARIČNI KABEL PREMIUM LINE UTP Cat 6 | m | 3000
9 | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala
| 1xP/F 10 mm2 između ormara i mjesta uzemljenja | m | 30
10 | Dobava, doprema i postavljanje oznaka kabela i priključnica
| isporuka i postavljanje oznaka na panele | kom | 140
| isporuka i postavljanje oznaka na module. | kom | 140
11 | Dobava i spajanje priključnica Cat. 6, modul certificiran 3P ili jednakovrijedno _____________________
| NOSAČ 80251 | kom | 1
| OKVIR 78802 | kom | 1
| ADAPTER DP0903002 | kom | 1
| P-LINE MODUL 106524010O RJ45 CAT 6 STP, TOOLLESS NEW | kom | 2
|  | kpl. | 36
12 | Dobava i montaža priključnice RJ 11 | kom | 1
13 | Dobava,nabava i polaganje kabela TC 3POHFFR 2x2x0.8mm pod žbuku zajedno sa pvc cijevi fi 13.5mm | m | 800
14 | Mjerenje parametara mreže sa izdavanjem mjernih protokola
| CAT 6 | kom | 140
1 | TELEFONI I INFORMATIČKA MREŽA |  | UKUPNO :
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
2 | RTV INSTALACIJA
1 | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
| Aluminijski dvodjelni stup -P 917 | kom | 1
| Nosač stupa - odstojnik | kom | 2
| Obujmica za pričvrščenje - P 912 S | kom | 2
| Obujmica za uzemljenje - P 909 S | kom | 1
| Obujmica za sidrenje - P 905 | kom | 1
| Poklopac za stup -P 76 | kom | 1
| UKV antena - UKV 452 | kom | 1
| UHF antena - TV 4543 | kom | 2
| Antena SAT GIBERTINI OP 100 AL | kom | 1
| LNB Quattro - GSS GRUNDIG GLQ 40 | kom | 2
| Nosač dva LNB-a - GIBERTINI | kom | 1
| Koaksijalni kabel 75 Ohm-a - SAT 17 | m | 200
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | paušal | 1
| ili jednakovrijedan proizvod | kpl. | 1
__________________________________________________
2 | Dobava, postava i spajanje RTV stanice sastavljene iz slijedećih elemenata:
| Bazna stanica STC 160 | kom | 1
| Modul twin SAT stereo DIGITAL HDM 660 T | kom | 4
| Modul twin ZEM stereo DIGITAL HDMT 265 | kom | 3
| Modul UKV HRM 225 | kom | 1
| Sabirnica izlazna HOC 168 | kom | 1
| Razdjelnik satelitski SID 162 | kom | 2
| Distribucijsko pojačalo WHX 823: WHX-820 RSF | kom | 1
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | paušal | 1
| ili jednakovrijedan proizvod | kpl. | 1
__________________________________________________
1 | Dobava, postava i spajanje pasivnih elemenata za distribuciju signala:
| Razdjelnik 1/2 -6 dB, VFC 0631 | kom | 2
| Odcjepnik dvograni -16 dB, AFC 1621 | kom | 1
| Odcjepnik dvograni -12 dB, AFC 1221 | kom | 4
| Odcjepnik dvograni -9 dB, AFC 0921 | kom | 1
| Odcjepnik jednograni -9 dB, AFC 0911 | kom | 4
| Otpor zaključni RFC 75 | kom | 2
| Konektor - F | paušal | 15
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | paušal | 1
| ili jednakovrijedan proizvod | kpl. | 1
__________________________________________________
2 | Dobava i uvlačenje koaksijalnog kabela,75 Ohm-a: SAT 17 | m | 600
3 | Dobava, postava i spajanje antenske priključnice : tip: EDA 3902 | kom | 18
ili jednakovrijedan proizvod
__________________________________________
Stavka | Vrsta i opis rada | Jedinična mjera | Količina
4 | Dobava, postava i spajanje distribucijskog pojačala WHX 823: WHX-823 RSF | kom | 2
ili jednakovrijedno ___________________________
5 | Dobava, postava i spajanje ormarića za smještaj
| distribucijskog pojačala,300x400x140 | kom | 2
6 | Dobava i postava instalacijskog materijala i pribora:
| Plastična cijev CSS 25 | m | 500
| Plastična ugradna kutija 60 mm | kom | 3
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | paušal | 1
|  | kpl. | 1
7 | Ostali sitni nespecifirani materijal i pribor: | paušal. | 1
2 | RTV INSTALACIJA UKUPNO |  | UKUPNO :
B | SLABA STRUJA
REKAPITULACIJA
1 | TELEFONI I INFORMATIČKA MREŽA
2 | RTV INSTALACIJA
UKUPNO :
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A | JAKA STRUJA I GROMOBRAN
B | SLABA STRUJA
SVEUKUPNO :