## 1. Naslovnica
11. SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA
Zajednička oznaka: | 17/21-GP
Broj projekta: | 2021-112/GP
Broj mape: | MAPA 6/7
Investitor: | GRAD NOVALJA
TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1, 53291 NOVALJA
OIB: 85290822507
Naziv građevine: | POSLOVNA GRAĐEVINA – TRŽNICA NOVALJA
Lokacija građevine: | k.č. 111, 112, 113, 334/1 k.o. NOVALJA – nova NOVALJA, LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA
Vrsta projekta: | STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
Razina projekta: | GLAVNI PROJEKT
Projektant: | BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj.
Mjesto i datum: | RIJEKA, rujan 2021.
Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude, Ponuditelj je obvezan detaljno pregledati strojarski projekt, kako bi sagledao količinu opreme i materijala te uvjete u kojima bi morao raditi.
Nakon obilaska i pregleda cijele građevine formirati cijene demontažnih i montažnih radova na način da one obuhvate sve potrebne radove i opremu koja je nužna za izvršenje kompletne demontaže postojećih strojarskih instalacija odnosno montažne radove za vraćanje u funkciju.
U cijene mora biti uračunat sav potrebani rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.
Gotovost svake pojedinačne stavke obrađene u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Ukoliko je potrebno izvesti neke radove koji eventualno nisu sadržani u ovom troškovniku Ponuditelj ih je dužan napisati i ponuditi.
Prije narudžbe opreme, kod pojedinih isporučitelja potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u ovom troškovniku, a vezano za njihovu kompletiranost, cjelovitost i funkcionalnost.
Potpisom na ovaj troškovnik smatra se da je Ponuditelj obuhvatio sve materijale, radove, dokumentaciju, potvrde kakvoće itd. potrebne za izvođenje demontažnih/montažnih radova na strojarskim instalacijama do pune funkcionalnosti sustava.
Sastavni dio ovog troškovnika je Glavni projekt broj 2021-112/GP, Strojarski projekt-termotehničkih instalacija, izrađen u Rijekaprojekt-energetika d.o.o. iz Rijeke, kojeg se Ponuditelj mora pridržavati kod nuđenja, ugovaranja i izvođenja radova (vidjeti poglavlja Tehnički opis te Opći i tehnički uvjeti za izvođenje).
Ova specifikacija opreme, materijala i radova izrađen je temeljem gore navedenog projekta.
Prije narudžbe opreme potrebno je provjeriti specifikaciju opreme s dobavljačima.
U stavkama troškovnika definirane su tehničko-tehnološke karakteristike i približno oblikovne osobitosti proizvoda koji će se dobaviti i ugraditi. Izvedbena alternativa može biti samo ona, koja odgovara opisu ili je bolja, a pod istom cijenom pogodbe.
Tehničke karakteristike opreme mogu odstupati ±10% u odnosu na one koje su definirane u stavci specifikacije materijala.
Za konačan izbor opreme je ovlašten isključivo Investitor, uz prethodno mišljenje Voditelja realizacije projekta, projektanta i imenovanog nadzornog inženjera.
U cijenu radova na strojarskim termotehničkim instalacijama uključiti prijavljivanje radova nadležnim institucijama kao i provođenje potrebnih zaštitnih mjera kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudskih života i imovine prilikom izvođenja radova.
Izvođač radova mora imati osposobljene i stručne radnike za izvođenje projektirane vrste strojarskih instalacija.

## Novalja tržnica
| OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOL. | JED. CIJENA € | UKUPNO CIJENA | TEH. SPECIF. | NAPOMENA
1. | SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA
1.1. | Dobava i ugradnja reverzibilne dizalice topline zrak-voda.
Uređaj ima zrakom grijani isparivač/hlađeni kondenzator s aksijalnim ventilatorom i predviđen je za vanjsku ugradnju. Uređaj radi s visokoučinkovitom i ekološki prihvatljivom radnom tvari R410A. Uređaj se isporučuje potpuno sastavljen, električno ožičen (krug napajanja i regulacijski krug), napunjen s radnom tvari, ispitan u tvornici i spreman za korištenje.
Uređaj ima jedan rashladni krug, opremljen s hermetičkim scroll kompresorom montiranim na antivibracijskim podloškama.
Uređaj je standardno opremljen s regulacijskim i sigurnosnim uređajima (termostatski ekspanzijski ventil, sigurnosni ventili visokog i niskog tlaka radne tvari, sigurnosni ventili u krugu radne tvari, osjetnici temperature i tlaka, protočna sklopka vode u isparivaču, protusmrzavajući osjetnik na isparivaču).
Uređaj je opremljen s tipskim integriranim elektro ormarom s mikroprocesorskom elektroničkom regulacijom Pro-Dialog+ s mogućnošću tjednog programiranja, programom noćnog rada, automatskom promjenom režima rada u slučaju pojave greške, mogućnošću master/slave načinom upravljanja s do dva uređaja te mogućnošću kontrole pokretanja kotla. Ormar je tvornički ugrađen, električno ožičen i ispitan; omogućuje potpunu regulaciju i kontrolu uređaja, podešavanje i praćenje postavnih vrijednosti. Sastoji se od glavne sigurnosne sklopke, zaštite kruga snage i kruga regulacije, bimetala i sklopnika kompresora i ventilatora, slobodnih terminala za spajanje alarma, kao i multifunkcionalnog višejezičnog LCD zaslona s pozadinskim osvjetljenjem. Regulacijski mikroprocesor Pro-Dialog+ ima standardno predviđene izlaze RS485 za povezivanje putem Bus prokola (ModBus, J-Bus).
Uređaj je tvornički opremljen s integriranim hidrauličkim modulom koji se sastoji od membranske ekspanzijske posude volumena 8 l, sigurnosnog ventila (tvornički podešenog na 4 bara), jednostruke jednobrzinske cirkulacijske crpke (A klase) i vodenog filtera.
Tehničke karakteristike i perfomanse uređaja ovjerene i certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju termotehničke opreme i uređaja EUROVENT CERTIFICATION ili jedankovrijdeno.
Uređaj se isporučuje u kompletu sa tipskim fleksibilnim spojnim priključcima, filtrom vode i tipskim antivibracijskim podloškama.
Ostale tehničke karaktersitike i dimenzije uređaja:
Radna tvar: R410A
Broj rashladnih krugova: 1
Broj kompresora: 1
Vrsta kompresora: hermetički scroll
Regulacija učina (%): 100-0%
Rashladni učin: 27,4 kW
Kod temperature hladne vode: 7/12°C
Protok hladne vode: 1,29 l/s
Vanjska temperatura zraka: 33°C
Raspoloživi tlak crpke hidromodula: 201,5 kPa
Ogrijevni učin: 20,8 kW
Kod temperature tople vode: 45/41°C
Protok tople vode: 1,29 l/s
Vanjska temperatura zraka: -6°C
Raspoloživi tlak crpke hidromodula: 209,2 kPa
Brzina vrtnje ventilatora: 880 rpm
Broj ventilatora: 1
Elektro snaga ventilatora: 0,86 kW
Apsorbirana snaga: 9,2 kW
Električno napajanje: 400V; 3 ph; 50Hz
Jakost struje (makismalna/startna): 23/121 A
Zvučni tlak globalni (10m) - 100%: 46 dB(A)
Duljina uređaja:1002 mm
Širina uređaja: 824 mm
Visina uređaja: 1790 mm
Masa uređaja (prazan): 280 kg
Masa uređaja (u radu): 285 kg
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora kazetne izvedbe, za dvocijevni sustav.
Veličina maske je 600x600 mm. Klasa vatrootpornosti kućišta: M1. Kućište od PSE materijala visoke gustoće, poboljšanih toplinskih i zvučnih performansi, kutni elementi od ABS PC materijala i rebrasti osnovni panelo od pocinčanog čelika za čvrstoću montaže.
Hidraulički priključci, priključci zraka i električni priključci smješteni su na istoj strani tehničke ploče radi lakše ugradnje, lakšeg pristupa i održavanja. Ploča za povrat zraka ili istrujavanje (jednosmjerno ili četverosmjerno istrujavanje) uz Coanda efekt, s jednim ventilatorom.
Motor ima 5 tvornički ožičenih brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779 ili jednakovrijedno: Epure, klase vatrootpornosti M1.
Mikro-perforirana rešetka povratnog zraka s kućištem s G3 filter, postavljena na šarke za potpuno otvaranje bez uporabe alata. Glavna okapnica kondenzata od PSE materijala zabrtvljena i visoke gustoće za upotrebu u svim klimatskim uvjetima.
Okapnica je instalirana s nagibom kako bi se spriječilo zadržavanje vode te se može ukloniti bez potrebe za otvaranjem podstropnih ploča.
Motor je montiran na gumene nosače. Uređaj je opremljen crpkom kondenzata.
Konvektor je predviđen da bude s regulacijom na strani vode putem troputnog elektromotornog ventila.
Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
veličina 2
medij: voda
ogrijevni učin: 1860/1720/1360 W
rashladni učin ukupni: 1470/1390/1220 W
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
temperatura zraka prostora zimi: 20°C
temperatura/vlaga zraka prostora ljeti: 25°C/50%
|  | kpl | 1 | 0 | 0
veličina 1
medij: voda
ogrijevni učin: 4020/3330/2700 W
rashladni učin ukupni: 3830/3340/2880 W
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
temperatura zraka prostora zimi: 20°C
temperatura/vlaga zraka prostora ljeti: 25°C/50%
|  | kpl | 4 | 0 | 0
1.3. | Dobava i ugradnja ventilatorskih konvektora, za dvocijevni sustav, vertikalni model s maskom za parapetnu ugradnju, standardna jedinica na tipskim nogicama(izvedba 2).
Predviđen je za hlađenje i grijanje zraka i ima visokoučinkovite izmjenjivače topline izrađene iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
Kućište je iz dva tipa materijala, ABS PC plastične mase u RAL 7035 boji i prešanog metala obojen u RAL 9010 boju. Okapnica kondenzata je iz ABS materijala, Vo klasa vatrootpornosti.
Motor ima 5 tvornički ožičenih brzina, automatska termička zaštita integrirana na namotaju. Filter zraka klase efikasnost EN 779: ili jedankovrijedno G3., klase vatrootpornosti M1.
Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji.
Konvektor je predviđen da bude s regulacijom na strani vode putem troputnog elektromotornog ventila
Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
veličina 5
medij: voda
ogrijevni učin: 2190/2070/1510 W
rashladni učin ukupni: 1400/1350/1110 W
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
temperatura zraka prostora zimi: 20°C
temperatura/vlaga zraka prostora ljeti: 25°C/50%
|  | kpl | 1 | 0 | 0
veličina 4
medij: voda
ogrijevni učin: 3050/2750/1560 W
rashladni učin ukupni: 2130/1970/1290 W
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
temperatura zraka prostora zimi: 20°C
temperatura/vlaga zraka prostora ljeti: 25°C/50%
|  | kpl | 1 | 0 | 0
veličina 3
medij: voda
ogrijevni učin: 3910/3430/1700 W
rashladni učin ukupni: 2750/2480/1510 W
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
temperatura zraka prostora zimi: 20°C
temperatura/vlaga zraka prostora ljeti: 25°C/50%
|  | kpl | 5 | 0 | 0
1.4. | Dobava i ugradnja prostornog regulacijskog panela ventilatorskih konvektora za regulaciju na strani zraka, s displayem. Panel ima funkcije on-off rada, regulacije tri brzine ventilatora konvektora i termostata.
|  | kpl | 6 | 0 | 0
1.5. | Relejna kutija za spoj do 4 ventilatorska konvektora na jedan regulacijski panel.
|  | kpl | 3 | 0 | 0
| UKUPNO 1. : |  |  |  | 0
2. | CJEVOVODI I ARMATURA
2.1. | Dobava i ugradnja zatvorene ekspanzijske membranske posude koja se spaja na krug ogrijevne vode grijanja (EP-1). U cijenu je uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor.
Karakteristike ekspanzijske posude su sljedeće:
p0 = 1,0 bar
pa = 1,5 bar
pe = 3,5 bar
pmax = 3,0 bar
Vu = 8 lit
d = 314 mm
h =166 mm
priključak = NO 15
|  | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko uravnoteženje (balansirajući ventili), sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje, (sa priključkom za ispust vode ili signalni vod). Ventili za hidrauličko balansiranje krajnjih potrošača izrađen iz AMETAL legure ili jednakovrijedne otporne na starenje i odcinčavanje. Ventili sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka. Opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom od 0.0 do 10.0 za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja.Radno područje ventila od -20 do 120°C i t lačni razred PN 25. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta TA Scope i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor.
| NO 15 | kom | 2 | 0 | 0
| NO 20 | kom | 10 | 0 | 0
2.3. | Dobava i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi izrađenih od Č.1212, oblik i mjere prema HRN C.B5.221 ili jednakovrijedno odnosno prema EN10220, ili jednakovrijedno tehnički uvjeti i isporuke HRN C.B5.021 ili jednakovrijedno, za NP25, za razvod ogrijevne/rashladne vode unutar zgrade. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, koljena, potrebne protuprirubnice za NP10, T komadi, redukcije i ostali fazonski komadi, čvrste i klizne točke, elektrode, acetilen i kisik, čišćenje i bojanje temeljnom bojom u dva premaza. Cijevi koje prolaze kroz zidove voditi u cijevnim čahurama, a u slučaju prolaza kroz protupožarne zidove dodatno zaštititi kompletan prodor čahure i cijevi vatrootpornim sredstvom. Čahure moraju viriti minimalno 50 mm sa svake strane zida.
| NO 15 (21,3x2,0) | m | 18 | 0 | 0
| NO 20 (26,9x2,3) | m | 48 | 0 | 0
| NO 25 (33,7x2,6) | m | 42 | 0 | 0
| NO 32 (42,4x2,,6) | m | 18 | 0 | 0
| NO 40 (48,3x2,6) | m | 24 | 0 | 0
| NO 50 (60,3x2,9) | m | 48 | 0 | 0
2.4. | Dobava i ugradnja elemenata za ovješenje, pričvršćenje, brtvljenje i spajanje cijevi i opreme. U cijenu uračunat sav ovjesni, pričvrsni, spojni, brtveni materijal i pribor. Ovjes izvesti iz pocinčanih čeličnih profila prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije Način ovješenja daje Izvođač uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
|  | kg | 120 | 0 | 0
2.5. | Dobava i ugradnja termičke izolacije za izoliranje svih cijevi rashladne/ogrjevne vode u zgradi, energetskom kanalu i vanjskom razvodu te pripadajuće armature, koljena, prirubnica i odzračnih lončića, izolacijom sljedećih karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52612 ili jednakovrijedno i DIN 52613 ili jednakovrijedno l 20°C = 0,038 W/mK, temperaturno područje -45°C do +105°C,
prigušivanje zvuka prema DIN 4190 ili jednakovrijedno do 32 dB(A), gustoća 65 do 80 kg/m3, propusnost vodene pare prema DIN52165 0,09 mgm/N.h., faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 ili jednakovrijedno m ł 7000, širenje plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060 ili jednakovrijedno; teško zapaljiva, samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru prema HRN DIN 4102 ili jednakovrijedno, dio 1-B1. Svi spojevi izolacije su zaštićeni samoljepivim trakama istog proizvođača i istih karakteristika kao osnovna izolacija.
Sav cijevovod rashladne/ogrjevne vode, koljena, armatura i odzračni lončići, u energetskom kanalu i vanjskom razvodu dodatno je izoliran kamenom vunom i plaštom od aluminijskog lima debljine 0,6 mm, sljedećih karakteristika: grupa toplinske vodljivosti 040, klasa negorivosti: A1 prema HRN DIN 4102 ili jednakovrijedno, negoriva.
Vanjski razvod
| NO50 (60,3x2,9) - debljine 25 mm+30 mm MV | m | 30 | 0 | 0
Unutarnji razvod
| NO15 (21,3x2,0) - debljine 13 mm | m | 18 | 0 | 0
| NO20 (26,9x2,3) - debljine 13 mm | m | 48 | 0 | 0
| NO25 (33,7x2,6) - debljine 13 mm | m | 42 | 0 | 0
| NO32 (42,4x2,6) - debljine 13 mm | m | 18 | 0 | 0
| NO40 (48,3x2,6) - debljine 13 mm | m | 24 | 0 | 0
| NO50 (60,3x2,9) - debljine 13 mm | m | 18 | 0 | 0
2.6. | Dobava i ugradnja armature na cijevnim razvodima rashladne i ogrijevne vode u zgradi za NP6, uz napomenu da se za promjere do NO25 spajanje izvodi pomoću holendera, a za promjere od NO32 na dalje izvodi se prirubnički spoj. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, vijci, holenderi, prirubnice i protuprirubnice.
Kuglaste slavine:
| NO 15 | kom. | 2 | 0 | 0
| NO 20 | kom. | 6 | 0 | 0
| NO 25 | kom. | 4 | 0 | 0
| NO 50 | kom. | 4 | 0 | 0
Ventili za punjenje i pražnjenje:
| NO 15 | kom. | 4 | 0 | 0
Cijevna prigušnica - NP
| NO 50 | kom. | 2 | 0 | 0
2.7. | Dobava i ugradnja termometara u metalnom kućištu za mjerno područje 0-120°C, za NP10. U cijenu uračunati brtveni i spojni pribor.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
2.8. | Dobava i ugradnja manometara u metalnom kućištu za mjerno područje 0-6 bara, za NP10. U cijenu uračunata pripadajuća trokraka slavina te brtveni i spojni pribor.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
2.9. | Izrada i ugradnja odzračnih lonaca V = 3 litre, za NP10, kompletno sa automatskim odzračnim ventilom i kuglastom slavinom dimenzije NO10 za njegovu demontažu; spojnim cjevovodom duljine cca. 1 m i kuglastom slavinom NO10 te sav spojni, ovjesni i pričvrsni pribor, čišćenje i ličenje temeljnom bojom u dva premaza.
U cijenu uračunata termička izolacija pripadajućeg cjevovoda opisana u gornjim stavkama ovog troškovnika.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
2.10. | Dobava i ugradnja automatskog odzračnika, NP6, t = -10 do 110°C. U cijenu uračunata kuglasta slavina dimenzije NO10, sav spojni, pričvrsni, stezni i brtveni pribor.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
Napomena: Niti jedan prodor se ne smije bušiti bez odobrenja projektanta konstrukcije i nadzornog inženjera.
| UKUPNO 2. : |  |  |  | 0
3. | OSTALI RADOVI
3.1. | Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.2. | Usluge ovlaštenih servisera uređaja i opreme obuhvaćene u specifikaciji materijala i radova.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.3. | Ispiranje izvedene cijevne instalacije vodom dok instalacija nije potpuno čista (minimalno 2 puta), čišćenje filtera, punjenje sustava vodom, odzračivanje, hladna i topla proba, ispitivanje funkcionalnosti svakog od elemenata sustava kao i cijelog sustava te probni pogon. Obvezno hidrauličko balansiranje instalacije i podešavanje protočnih količina na ventilima korištenjem za to predviđenog mjernog instrumenta, uz obveznu izradu pisanog izvješća o postignutim rezultatima od strane isporučitelja ventila.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.4. | Pribavljanje certifikata i dokaza kvalitete, jamstvenih listova za svu ugrađenu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja (kvaliteta dimnih plinova, buka, mikroklima, broj izmjena zraka, temperature...) i inspekcijski pregledi (MUP, Zaštita na radu...) nakon izvedbe radova kako bi se dobila uporabna dozvola.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.6. | Dobava i ugradnja gumenog crijeva dužine 30 metara, sa holenderskim priključcima NO 15, za punjenje i pražnjenje sustava.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.7. | Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.8. | Primopredaja izvedenih radova, predaja atesta, certifikata i jamstvenih listova, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.9. | Izrada pismenih uputa za rad i održavanje te izrada funkcionalnih shema, sve uokvireno u staklo i ovješeno na zidove.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.10. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u Acad-u 2000, u dva uvezana primjerka i na CD-u.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 3.: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
POSLOVNA GRAĐEVINA - TRŽNICA NOVALJA
1. | SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
2. | CJEVOVODI I ARMATURA |  |  |  | 0
3. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
0
SVEUKUPNO S PDV-om (25%)
PROJEKTANT:
BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing stroj.