## NOVALJA 2 V+K naslovna
INVESTITOR: | GRAD NOVALJA
Trg Dr.Franje Tuđmana 1
OIB: | 85290822507
GRAĐEVINA: | POSLOVNA ZGRADA-PODUZETNIČKI INKUBATOR
LOKACIJA: | NOVALJA
k.č.1838/192 k.o.Novalja
GLAVNI PROJEKTANT: | Filip Pleše, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | Marina Brkić, dipl.ing.aedif.
Ivo Smoljo, struc.spec.ing.aedif
ZEM nadzor d.o.o.
Palinovečka 19d, Zagreb
FAZA: | GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: | PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE- TROŠKOVNIK
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | INKO1P
TEHNIČKI DNEVNIK: | TD 467/16

## NOVALJA 2 V+K
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE:
1. | Prije davanja ponude izvođač radova mora pregledati projektnu dokumentaciju, lokaciju izvedbe te zatražiti objašnjenja za nejasne stavke, prekontrolirati dokaznicu mjera, jer se naknadne primjedbe neće uzimati u obzir.
2. | Način obračuna može biti prema jediničnim cijenama i stvarnim količinama koje ovjerava nadzorni injžener ili po sistemu "ključ u ruke". Odluku o načinu obračuna donijet će investitor u postupku raspisa natječaja.
3. | Prije pristupa izvođenju radova Izvođač mora proučiti projektnu dokumentaciju i samu lokaciju građevine i izraditi plani organizaciju rada.
4. | Planom organizacije gradilišta odrediti privremenu deponiju za otpadni materijal.
5. | Prethodno dogovoriti s investitirom i lokalnom samoupravom mjesto odvoza otpadnog materijala sa privremene deponije kako ne bi dolazilo do zastoja radova po određenim fazama izgradnje.
6. | Prije početka gradnje Izvođač je dužan potvrditi sve podatke o položaju instalacija na građevini i u njenoj neposrednoj blizini.
7. | Izvoditi radove prema zahtjevima iz projekta i odobrenjima nadležnih institucija.
8. | Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog upliva vremenskih nepogoda i ti troškovi ulaze u jediničnu cijenu.
9. | Izvođač je dužan izvesti i pomoćne radnje i pribaviti pomoćna sredstva za rad ukoliko to traži kompletnost izvršđenja posla bez obzira ako to posebno nije naglašeno u troškovniku. Smatra se da je sve obuhvaćeno jediničnom cijenom.
10. | Izvođač mora posjedovati ateste o ispitivanu materijala i radova i u jediničnim cijenama uključeni su i troškovi ishođenja atestne dokumentacije.
11. | Nadzor za čuvanje gradilišta, građevine, alata i materijala spada u dužnost i na teret Izvođača radova.
12. | Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, postavljanja skela, pada na teret izvođača radova koji ju je dužan odstraniti i nadoknaditi.
13. | Izvođač radova odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju.
14. | Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, Izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost Nadzornog inženjera. Ovaj će prema potrebi, upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost.
15. | Veće izmjene i odstupanja od projektnog rješenja mogu se provesti samo uz odobrenje Projektanta i suglasnost investitora, te pribavljanjem dopune građevne dozvole na nastalau promjenu ukoliko su odstupanja takve prirode.
16. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja od rješenja predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završteku radova mora investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
A. | VODOVODNA INSTALACIJA
A.1. | VODOVOD-MONTERSKI RADOVI
1. | Dobava i montaža vodovodnih PPR cijevi i spojnih elemenata iz polipropilena randoma PP-R,SDR-6,PN 20 ili jednako vrijednih cijevi za vodovodnu instalaciju u objektu. Cijevi se montiraju slobodno po konstrukciji te u zidnim i podnim usjecima pod žbuku. Montažu vršiti prema teh. opisu.Kod dopreme cijevi priložiti važeću potvrdu i izjavu sukladnosti prema normi HRN EN ISO 15874-2 te dokument da su cijevi upotrebljive za pitku vodu(ljudsku upotrebu) .
Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi, s time da se podrazumijeva pričvršćenje i izolacija, sve sa pripadajućim materijalom za montažu, pričvršćenje, brtvljenje, izoliranje uz upotrebu pripadajućeg alata i radna oprema.
Napomena: Navedeni profil se odnosi na unutarnji Ø cijevi.
| PE-HD ND15 | m΄ | 90
| PE-HD ND 20 | m΄ | 50
| PE-HD ND 25 | m΄ | 30
2. | Dobava i montaža tankostijenih C-čelik cijevi za spajanje „Press“ spojnicama, na zahtjeve definirane glavnim projektom, klasificirane po normi HRN EN 10305 za kompletnu hidrantsku mrežu . Cijevi su izrađene iz nelegiranog čelika, izvana i iznutra pocinčane (Sendzimir postupkom), zaštitnim slojem debljine 17-23 µm. Stavka obuhvaća sve potrebne „Press“ spojne elemente izrađene iz nelegiranog čelika (spojnice, lukove, T-komade, redukcije) kao i sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama. Cijevi položene u zidnim usjecima zaštititi pjenastom izolacijom.
Montažu vršiti prema teh. opisu.
Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi, s time da se podrazumijeva pričvršćenje i izolacija, sve sa pripadajućim materijalom za montažu, pričvršćenje, brtvljenje, izoliranje uz upotrebu pripadajućeg alata i radna oprema.
| DN 50 | m' | 80
3. | Toplinska izolacija za vidljivo postavljene cijevi pod stropom i po zidovima suterena, koja se izvodi mineralnom vunom debljine 50mm u oblozi L-lima,u kompletu sa svim montažnim i pričvrsnim ovjesnim materijalom za dimenzije cijevi iz stavke 2.ovoga troškovnika montažnih radova
|  | m2 | 60
4. | Dobava i ugradba kutnog ventila iz mjedi za reguliranje na ključ,uključivo fiber brtvilo na toploj vodi ,a na hladnoj vodi gumena brtva komplet sa kromiranom kapicom i rozetom,sve prema propisu funkcionalnih karakteristika ponudenog proizvoda.
| ND 15 | kom | 12
| ND 20 | kom | 8
5. | Dobava i ugradba ravnog zapornog ventila iz mjedi za reguliranje na ključ, kromiran, sa kromiranom kapicom i rozetom uključivo fiber brtvilo na toploj vodi, a na hladnoj gumena brtva, sve prema propisu funkcionalnih karakteristika ponudenog proizvoda.
| ND15 | kom | 3
| ND20 | kom | 3
6. | Dobava i montaža mjedenih ravnih ventila sa kotačem i ispusnim venitlom, ugrađenih na početku vertikala ili pojedinih ogranaka. Ventili su zatvoreni u zidu niklanim vratašcima sa okvirom vel. 15/15cm, komplet s vratašcima.
| ND15 | kom | 8
| ND20 | kom | 4
| ND25 | kom | 2
| ND32 | kom | 1
7. | Dobava i montaža protočnih ravnih ventila s poniklanom kapom na navoj, podžbuknih, mesinganih spojem na novoj obostrano, na početak sanitarnih čvorova i kuhinje te na početak grupe ili pojedinih uređaja. Obračun sve kompletno, ventil i kapa.
| ND15 | kom | 15
| ND20 | kom | 4
8. | Izvedba priključka hladne vode na bojler za pripremu sanitarne potrošne vode i recirkulacije,zajedno sa ventilima,cijevima,fitinzima i ostalim sitnim porošnim materijalom.
|  | kom | 1
9. | Materijal za pričvršćenje i zavješanje cjevovoda,dvostruke i jednostruke obujmice,perforirana traka,vijsci,matice,tipli i drugo
komplet
|  | kom | 1
10. | Prije priključenja internog vodovoda na javni vodovod, interni vodovod obvezno isprati otopinom kalcijum hipoklorita. Nakon spajanja sa javnim vodovodom, dezinfekcije i ispiranja, naručiti i ovlaštenu pravnu osobu ili ustanovu za uzimanje uzorka i ispitivanje pitke vode radi utvrđivanja propisane kakvoće i o tome pribaviti njihov atest (nalaz).
|  | kom | 1
11. | Protupožarno brtvljenje razvoda pocinčanih cijevi kroz podnu i stropnu konstrukciju pojedine etaže jednokomponentnom protupožarnom masom na bazi akrilata maksimalnog pomicanja od 7,5 % u zidu i stropu.
|  | kom | 10
12. | Pomoćni građevinski radovi oko i nakon montaže svih cjevnih i spojnih elemenata vodovodne instalacije unutar građevine, kao što su izrada podnih ili zidnih usjeka, usidrenoj obujmica, prodori i izoliranje cijevi kod prodora, zatvaranje zidnih i podnih usjeka i slično.
komplet
13. | Dobava i ugradba zidnog protupožarnog hidranta koji se sastoji od limenog ormarića vel. 50/60/16 cm sa vratima za otvaranje i natpisom "H", standardne izrade, mjedenog ventila NO2, trevira cijevi NO52mm, dužine 15m, koluta za namatanje crijeva, mlaznicom i spojkom,sukladno normi HRN EN 671-1,ili HRN EN 671-2.
|  | kom | 6
14. | Dobava i montaža zidnih aparata za početno gašenje požara na bazi praha-standard HRN EN3-7 PED (poput proizvod "Pastor" tip S9 ili jednako vrijedan).
|  | kom | 10
A.1.VODOVOD, MONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
A.2.VODOVOD, GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama vanjskog vodovoda sa stacioniranjem svih točaka,pozicioniranje i određivanje trase priključka,visinske kote i međusobna udaljenost cijevi i udaljenost cijevi od ostalih instalacija uz praćenje iskopa i kartiranje svih instalacija na trasi priključka.
|  | m̕ | 30
2. | Iskop rova širine 60 cm, dubine do 110 cm za izvedbu internog vodovoda u zemlji do postojećeg vodomjernog okno, iskop je u terenu III. I IV.kategorije sa izbacivanjem materijala na 1,0 m od ruba iskopa, s razupiranjem.
Obračun sve kompletno po kubnom metru iskopanom materijala.
|  | m3 | 35
3. | Fino planiranje dna rova za polaganje projektiranog vodovoda.
Obračun po kvadratnom metru.
|  | m2 | 24
4. | Dobava, raznošenje i izrada posteljice od pijeska u debljini od 10 cm i izrada nadsloja u visini od 10 cm iznad tjemena cijevi.
Obračun sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala.
|  | m3 | 2
5. | Zatrpavanje rova nakon kompletne montaže iskopanim materijalom uz nabijanje u slojevima od 30 cm ručnim i strojnim nabijačima. Obračun sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala.
|  | m3 | 30
6. | Odvoz suvišne zemlje i šute na deponij, kamionom. U stavku ulazi utovar, istovar te grubo planiranje. Obračun sve kompletno po kubnom metru prevezenog materijala.
|  | m3 | 5
7. | Betoniranje i opremanje vodomjernog okna u betonu C125/30 sa dodatkom 4,2% betacementola za vodonepropusnost.Vel.okna 310x 220 vanjske mjere.
Okna imaju zidove i dno deb.15 i 20 cm, te otvor za silaz vel. 60x 60 cm. Ustavku ulazi sva potrebna oplata i podupirači te armatura, prema specifikaciji. Od opreme u stavku ulazi tipski lijevano-željezni poklopac i potreban broj penjalica.
Armatura zidova okna je Q-335, a pokrovne ploče i dna okna R-378.
NAPOMENA: Točnu veličinu vodomjernog okna određuje predstavnik distributera vode.
Obračun po komadu izvedenog i opremljenog okna.
a | beton | m3 | 5
b | armatura | kg | 500
c | penjalice | kom | 6
d | poklopac | kom | 1
| komplet( a+b+c+d) | kom | 1
8. | Izrada priključka na vodovodnu mrežu PEHD cijevima,ugradnja vodomjera i fitinga,zapornih organa sa svim spojnim i brtvenim materijalom,u cijenu uraćunati prometnu regulaciju i zaštitu prometa.Radove izvodi komunalno javno poduzeće.
| PEHD ciijev dn 50 mm-komplet | kom | 1
A.2.VODOVOD, GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
A-MONTAŽNI I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO
B.KANALIZACIJA
B.1. MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA
1. | Nabava, doprema i ugradba PVC cijevi za kanalizaciju prstenaste čvrstoče SN klasificirane prena EN ISO 9969 klasa SN4 ( ≥4[ kN/m2), spoj na naglavak s gumenom brtvom ( poput proizvod WAVIN) ili jednako vrijedan. U stavci su obračunati izrada spojeva cijevi, sav montažni materijal i fazonski komadi, spojevi na reviziona okna te sav ostali potrebni rad i materijal. Za navedene cijevi proizvođač je dužan dostaviti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Obračun po m' položene cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Kanalizacija mora biti vodonepropusna. Cijevi za razvod u temeljima i internom razvodu oko građevine do spoja na vanjsku uličnu odvodnju.
U stavku uključene fiksne cijevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom(poput "Geberit Silent db-20) ili jednako vrijedni , te dodatna izolacija cijevi na mjestima prodora kroz konstrukciju i promjena smjera vertikala zvučnom izolacijom od poliesterske pjene s olovnim uloškom(također poput tip "Geberit Isol) ili jednako vrijedan.
| DN 110 | m' | 40
| DN 160 | m' | 80
| DN 200 | m' | 200
| DN 250 | m' | 30
2. | Nabava,doprema i montaža PVC cijevi,PP(polipropilen) kvalitete kao WAVIN ili REHAU ili jednako vrijedan proizvod sa svim fazonskim komadima,položenih za odvodnju sanitarnih predmeta i razvod u podu i zidu do priključka na fekalnu kanalizaciju.Cijevi i fazonske komade spajati gumenim brtvama,odnosno po preporuci proizvođača a potpuno nepropusno. U cijenu je potrebno uračunati potrebne fazonske komade.Fazonske komade treba dodati na iskzanu dužinu cijevi približno 70%.Obračun po 1,0m kompletno montirane i ispitane cijevi na vodonepropusnost.
| DN 110 | m' | 100
| DN 50 | m' | 40
| DN 40 | m' | 18
| DN 32 | m' | 10
| fazonski komadi | kom | 40
3. | Dobava i ugradba podnih lončanih sifona-slivnika pokriveno pocinčanom rešetkom u prostorijama sanitarija ND 50 uključivo spajanje sa plastičnim cijevima-horizontalni odvod.Sve komplet sa materijalom i radom do potpune funkcije.
|  | kom | 6
4. | Dobava i montaža odzračnih cijevi fekalne kanalizacije do iznad krova.Cijev profila PVC
| DN 110 | m' | 10
5. | Dobava i montaža odzračnih kapa zajedno sa pocinčanim opšavom iznad krova.
|  | kom | 2
6. | Dobava i montaža kanalizacijske PEHD cijevi na kraju krovne vertikale(do 1,5 iznad terena),prema normi EN 13476 sa fazonskim komadom revizije i redukcijom. sa spojem na temeljnu odvodnju.Sve komplet sa montažom .radom i materijalom po m' cijevi.Cijev SN8.
| revizija dn 110 | kom | 2
| redukcija dn 110/160 | kom | 2
| cijev dn 110 | kom | 3
B.1.KANALIZACIJA, MONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
B.2.KANALIZACIJA, GRAĐEVINSKI RADOVI :
1. | Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama vanjske kanalizacije sa stacioniranjem svih točaka,pozicioniranje i određivanje trase priključka,visinske kote i međusobna udaljenost cijevi i udaljenost cijevi od ostalih instalacija uz praćenje iskopa i kartiranje svih instalacija na trasi priključka.
|  | m' | 350
2. | Iskop rova širine 90 do 120 cm, dubine prema uzdužnom profilu za temeljnu kanalizaciju u terenu III. I IV.kategorije s izbacivanjem materijala na 1,0 m od ruba iskopa s razupiranjem, kao i eventualno crpljenje oborinske odnosno podzemne vode.
Obračun sve kompletno po kubnom metru iskopanog materijala.
| iskop do 1,50m | m3 | 430
3. | Fino planiranje dna rova za polaganje odvodnih cijevi , prema uzdužnom profilu i situaciji.
|  | m2 | 230
4. | Dobava, raznošenje i izrada posteljice od pijeska u debljini od 10 cm i izrada nadsloja u visini od 10 cm iznad tjemena cijevi.
Obračun po kubnom metru ugrađenog materijala.
|  | m2 | 60
5. | Zatrpavanje rova nakon kompletne montaže iskopanim materijalom uz nabijanje u slojevima od 30 cm ručno i strojno.
Obračun sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala.
|  | m3 | 382
6. | Odvoz suvišne zemlje i šute na deponij, kamionom.
U stavku ulazi utovar, istovar te grubo planiranje.
Obračun sve kompletno po kubnom metru prevezenog materijala.
|  | m3 | 48
7. | Izvedba revizionog okna za kanalizaciju na kanalima, sa kinetom kružnog profila, bet.C25/30( norme za betonska okna HRN EN 1917-2005). Uz dodatak sredstava za vodonepropusnost. Dimenzije i oblik okna prema piloženom nacrtu. U cijenu je uračunata ravna dovstrana drvena oplata bočnih zidova podnožja poklopca. Betoniranje ispune na dnu revizionog okna. Žbukanje unutarnjih površina zidova revizionih okana cemetnim mortom u 2 sloja i to prvog 1,5cm debljine, a drugi sloj debljine 0,5cm omjera smjese 1:1. Ugradba lijevnoželjeznih stupaljki težine 3,5kg na međusobni razmak 30cm. Ugradba lijevnog željeznog poklopa vel. 60/60 teški tip uključivo potreban cementni mort omjera 1:3 za podlogu ispod okvira poklopca i pripremu smjese.
| okno veličine 60/60 do 1,50m | kom | 2
| okno veličine 60/80 do 1,50m | kom | 6
8. | Izvedba kompletnog vodonepropusnog kontrolnog - mjernog okna od betona C20/25 prema detalju. U jediničnoj cijeni sadržani su svi navedeni radovi kao i u stavci br.8(RN EN 1917-2005).
| Okno veličine 140x170 | kom | 2
9. | Izrada priključka na javnu kanalizaciju tvrdom cijevi po DIN 19534 standarda,plastičnom kanalizacijskom cijevi deblje stijenke,čvrstoće SN4,sa spojem na naglavak(kolčak), poput proizvoda "Wavin" KG ili slično jednako vrijedno.U cijenu uračunati prometnu regulaciju i zaštitu prometa.Rdove izvodi komunalno javno poduzeće
| PVC DN 200 | kom | 1
| PVC DN 250 | kom | 1
komplet
10. | Izvedba betonskih okna slivnika na trasi prometne kanalizacije-temeljne kao tip vodolovna grla. U stavku obuhvaćen iskop jame za slivnik na prosječnu visinu do 2 m ,te betoniranje betonom C25/30, ljevano željezni poklopac-rešetka nosivosti 400kN te izrada otvora odvodne cijevi kao i sav potreban materijal i rad kod izvedbe i spoja na kanalizacijsku internu mrežu.Sve komplet do potpune gotovosti.
| Komplet | kom | 10
11. | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju nosivosti A15 do E 600,prema HR EN 1433 ili jednakovrijedno. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanje vode i boljim efektom samočišćenja.Kanal je izgrađen iz polimerbetona,građevinske visine 265-365 mm,svjetle širine kanal je 200mm,građevinska širina 235mm,građevinska dužina 1000 mm.Rubovi kanal ojačani su kutnikom od pocinčanog čelikadebl.4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke.Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm u kaskadnom ili kontiniranom padu.Bočno kanal založiti betonom.Sve komplet sa priborom za montažu do potpune funkcije.
| komplet | m′ | 15
B.2.KANALIZACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO
C.SANITARI UREĐAJI
NAPOMENA:
U svim stavkama se predviđa dobava i montaža sanitarnih uređaja i pribora sa svim potrebnim pomoćnim monterskim materijalom, te građevinskom pripomoći s materijalom.
1. | Dobava, montaža i kompletiranje WC-a. Konzolna keramička WC školjka (I. klasa), s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem, s dvokoličinskom tehnikom ispiranja ili jednako vrijedni tip sanitarnih uređaja , sa nosačem WC školjke i priključnom cijevi, daska od plastične mase s poklopcem (I.klasa) i kutnim ventilom priključka vode 1/2'' .
| Komplet za upotrebu | kom | 8
2. | Dobava, montaža i kompletiranje invalidskog WC-a. Specijalna konzolna keramička WC školjka dužine cca 70 cm, visine cca 45-50 cm, s demontažnim sjedalom bez poklopca,uz školjku dva držača za ruke (fiksni i pokretni),niskošumni ugradbeni vodokotlić (poput tip GEBERIT),ili jednako vrijedan s dvokoličinskom tehnikom ispiranja, sa nosačem WC školjke i priključnom cijevi i kutnim ventilom priključka vode 1/2''.)
| Komplet za upotrebu. | kom | 1
3. | Dobava, montaža i kompletiranje invalidskog umivaonika. Konzolni umivaonika od bijele sanitarne keramike (I. klasa) šir. najmanje 50 cm montirati na visini 80 cm, zajedno sa stojećom elektronskom senzorskom mješalicom za toplu i hladnu vodu s dva kutna ventila DN 15 i odvod kruškasti sifon. Nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm i vješalicu za odjeću na visini od 120 cm.
| Komplet za upotrebu. | kom | 1
4. | Dobava, montaža i kompletiranje umivaonika od bijele sanitarne keramike (I. klasa) vel.prema odabiru investitora ili projektanta interijera, zajedno sa stojećom jednoručnom poniklanom tlačnom mješalicom za toplu i hladnu vodu i odvod kruškasti sifon,sa svim pričvrsnim materijalom-vijci,držači i slično.
| komplet | kom | 8
5. | Dobava i montaža sanitarnog uređaja pisoara instalacije (poput tip"Geberit"), ili jednako vrijedan, u kompletu sa svim pripadajućim ventilima,sifonom i ostalim montažnim elementima za ugradbu.
| komplet | kom | 4
6. | Dobava i montaža dvodjelnog sudopera u kompletu sa mješalicom za toplu i hladnu vodu ventilima R15 sa ukrasnim kromiranim rozetama,plastični sifon sa čepom,odvodnom cijevi te svim potrebnim spojnim,brtvenim i montažnim materijalom.
| komplet | kom | 1
7. | Montaža odvoda od perilice suđa mjedeni ventil za odvod i preljev spojen na odvod i preljevnim čepom, PVC hvatač masti sa odvodnim priključkom DN 6/4" i čepom za čiščenje DN1/2, te sav sitni i pomoćni materijal
|  | kom | 1
8. | Izvedba priključka tople i hladne sanitarne vode na bojler za pripremu tople vode u suterenu.Sve komplet sa ventilima i sav vodovodni rad na spoju.
|  | kom | 1
9. | Dobava i montaža pribora uz sanitarne uređaje:
| držač toalet papira | kom | 9
| držač za papirnate ručnike | kom | 6
| posude za tekući sapun | kom | 6
| ogledalo 60x40cm | kom | 10
C.SANITARNI UREĐAJI UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A:
A.1.VODOVOD, MONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
A.2.VODOVOD, GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
B.1.VODOVOD, MONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
B.2.KANALIZACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
C.SANITARNI UREĐAJI UKUPNO:
SVEUKUPNO