## strojarske instalalcije
“MHM PROJEKT”
ZAGREB;Mesićeva 7;tel/fax 2328-017
SPECIFIKACIJA OPREME MATERIJALA I RADOVA
INVESTITOR / NARUČITELJ
Grad Novalja
Trg Dr. Franje Tuđmana 1
53291 Novalja
OIB ; 85290822507
GRAĐEVINA
Poslovna zgrada –
Poduzetnički inkubator
MJESTO GRADNJE
k.č.br. 1838/192, k.o. Novalja
PROJEKT br. 811/2016
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA INKO1P
MAPA 7
GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
- grijanje, hlađenje, ventialcija
Glavni projektant :
Filip Pleše
dipl.ing.arh.
Projektant :
Dubravko Vlahović
dipl. ing. stroj.
U Zagrebu, 11.2016.
Redni | Opis stavke | jedinica
broj |  | mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
G/ | SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
1. | PRIPREMA OGRIJEVNOG I RASHLADNOG MEDIJA
1.1. | Paketni rashladni agregat tihe izvedbe (SL) sa zrakom
hlađenim kondenzatorom, integriranim hidrauličkim modulom,
aksijalnim ventilatorima te scroll kompresorima, ekspaz. posudom
slijedećih tehničkih karakteristika:
rashladni kapacitet 76 kW
ogrijvni kapacitt 85 kW
rashladna tvar R 410a
temperatura mediaj 7/12 oC, 45/40 oC
temperatura okoline -6/35 oC
max apsorbirana sbaga uređaja 28 kW
broj kompresora n = 2
eksterni pad tlaka pumpe 120 kPA
broj stupnjeva regulacije 2
protok vode 15 m3/h
Maksimalni dozvoljeni zvučni tlak 47 dB(A)
(na 10 m udaljenosti)
Proizvod kao Rhoss model TCAEQY 280 ili jednakovrijedan proizvod
Rashladni agregat tihe izvedbe, isporučuje se u kompletu
sa elektroormarom, kompletnim elementima automatske
regulacije za mikroprocesorsku kontrolu rada, glavnom
sklopkom, pripadajućim osiguračima, izoliranim kompresorima,
zaštitom od opterećenja kompresora, regulacijom tlaka
kondenzacije, ventilatorima sa niskom razinom buke,
hidrauličkim modulom, expanzijskim ventilom,
diferencijalnim presostatom, odzračnim ventilom,
daljinskim upravljačem sa mogućnošću podešavanja
svih parametara uređaja, antivibracijskim gumenim
podloškama, internim ožičenjem, te svim ostalim
elementima za funkcionalan pogon nakon spajanja na
cijevni razvod te elektro priključak.
jednakovrijedan proizvod:
Puštanje u rad rashladnika vode od strane
ovlaštenog servisera, izdavanje atesta, jamstava i
uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku.
|  | Kompl | 1
1.2. | Projektna i ostala dokumentacija neophodna za predviđenu
opremu u stavci 1.1 izrađena od proizvođaća koja se sastoji
od izrade potrebnih crteža opreme, impulsnih shema automatske
regulacije s kompletnim opisom rada jednopolnih i strujnih elektro
shema te ostalih dokumenata (potrebni atest i sl.)
Navedenu dokumentaciju a prije izrade opreme proizvođač je
dužan ovjeriti kod projektanta
|  | kompl | 1
1.3. | Lijevano željezni ventil NP 6 , komplet sa kontraprirubnicama,
brtvama i vijcima, kompl sa izolacijom debljine 12 mm, sa parnom
branom kao Armaflex (μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K)) sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mmsa brtvljenim spojevima DN 65 ili jednakovrijedan proizvod
jednakovrijedan proizvod:
|  | kompl | 3
1.4. | Antivibracioni priključak rashladnika kompl sa kontraprirubnicama
brtvama i vijcima, NO 65
|  | kompl | 2
1.5. | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa kontraprirubnicama
brtvama i vijcima, kompl sa izolacijom debljine 12 mm,
sa parnom branom kao Armaflex (μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K))
sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm
sa brtvljenim spojevima, DN 65 ili jednakovrijedan proizvod
jednakovrijedan proizvod:
|  | kompl | 1
1.6. | Razdjeljivač izrađen od bešavne čel. cijevi NO 150
duljine 1200 mm sa 5 priključka, komplet sa nogicama i držaćima
Razdjeljivač se izrađuje na osnovi posebne radioničke dokumentacije
uključene u stavku, za radni tlak 3 bara i temp. 100 oC
|  | kompl | 2
1. 7. | Cirkulaciona pumpa – podno grijanje
Kao proizvod Grundfoss ili jednakovrijedni proizvod ,
elektronski regulirana
(dp) , dupla pumpa komplet sa slijepim prirubnicama za demont.
motora te sa spojnim materijalom
Gw = 6 m3/h, dp = 60 kPa
jednakovrijedan proizvod:
|  | kompl | 1
1. 8. | Cirkulaciona pumpa – ventialcioni konvektori
Kao proizvod Grundfoss ili jednakovrijedni proizvod ,
elektronski regulirana
(dp) , dupla pumpa komplet sa slijepim prirubnicama za demont.
motora te sa spojnim materijalom i izolacijom sa
parnom branom debljine 15 mm
Gw = 11 m3/h, dp = 45 kPa
jednakovrijedan proizvod:
|  | kompl | 1
1.9. | Cirkulaciona pumpa – ventilaciona komora
Kao proizvod Grundfoss ili jednakovrijedni proizvod, elektronski regulirana
dupla pumpa komplet sa slijepim prirubnicama za demont.
motora te sa spojnim materijalom i izolacijom sa
parnom branom debljine 15 mm
Gw = 2,3 m3/h, dp = 45 kPa
jednakovrijedan proizvod:
|  | kompl | 1
1.10. | Cirkulaciona pumpa – bojler TPV
Kao proizvod Grundfoss ili jednakovrijedni proizvod, elektronski regulirana
sa spojnim materijalom
Gw = 2,1 m3/h, dp = 35 kPa
jednakovrijedan proizvod:
|  | kompl | 1
1.11. | Kuglasta slavina NP 6, komplet sa spojnim materijalom
| DN 65 | kompl | 6
| R 50 | kompl | 4
| R 32 | kompl | 4
| R 20 | kompl | 6
| R 15 | kompl | 4
1.12. | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa spojnim materijalom
| DN 65 | kompl | 1
1.13. | Odbojni ventil NP 6, kompl sa spojnim materijalom
| R 20 | kompl | 1
1.14. | Ventil za balansiranje NP 6, komplet sa materijalom za spajanje
sa priključcima za regulaciju te prvim balansiranjem
kao proizvod Hert as ili jednakovrijedni proizvod
jednakovrijedan proizvod:
| DN 65 | kompl | 1
| DN 50 | kompl | 1
| DN 32 | kompl | 1
| DN 20 | kompl | 1
1.15. | Slavina za punjenje i pražnjenje R 15
|  | kompl | 10
1.16. | Automatski odzračni lončić R 20
sa odzračnim ventilom R 15
s izolacijom sa parnom branom debljine 12 mm
|  | kompl | 14
1.17. | Termometar cijevni za područje 0-80 oC
|  | kompl | 8
1.18. | Manometar sa manometarskom slavinom 0-6 bara
|  | kompl | 2
1.19. | Pločasti kolektor za iskorištenjesunčeve energije
kao VIESSMANN ili jednakovrijedan proizvod
Vitosol 100-F, tip SV1A
Pločasti kolektor za zagrijavanje pitke
vode preko izmjenjivača topline.
Za montažu na krov kao i za
slobodnu montažu.
Konstrukcijska obilježja i izvedba:
Visokoučinkoviti kolektor vodoravne
izvedbe, sastoji se od vijugavog
apsorbera prevučenog selektivnim slojem.
Kučište od kružno savijenog aluminijskog
profila okvira i toplinske izolacije od
mineralnih vlakana sa stražnje strane.
Pokrov od sigurnosnog stakla s malim
udjelom željeza otporno na tuču.
Integrirani cjevovod za modularnu
konstrukciju kolektorskih polja sa do 12
kolektora.
Tip: SH1
Tehnički podaci
Bruto površina kolektora: 2,51 m2
Površina apsorbera: 2,32 m2
Širina: 2380 mm
Visina: 1056 mm
Dubina: 72 mm
Težina (u praznom stanju): 43 kg
Volumen tekućine: 2,48 l
Optički stupanj učina: 74,3 %
Koeficijent gubitka
topline k1 (W/qmK): 4,16
Koeficijent gubitka
topline k2 (W/qmK^2): 0,0124
Dozv. pogonski tlak: 6 bar
Maks. temperatura
u stanju mirovanja: 221 °C
jednakovrijedan proizvod:
|  | Kompl | 2
1.20. | Spojne cijevi, priključni set, uranjajuće čahure
|  | Kompl | 1
1.21. | Potpora za montažu na ravni krov/
slobodnu montažu prema DIN 1055 /EN ili jednakovrijedno
1991 za opterećenja snijegom
do 2,55 kN/m2 za opterećenje od strane
graditelja, kut postavljanja 25°
do 45°, sastoji se od:
Potpornji kolektora s priteznim
dijelovima, vijci sa šesterostranom
glavom, matice, U-podlošci i naležne
sabirnice za prihvat utega od strane
graditelja.
|  | Kompl | 1
1.22. | Brzi odzračnik
Sa slavinom, T-komadom od mesinga
i vijčanim spojkama sa steznim
prstenom (22 mm).
|  | Kompl | 2
1.23. | Solarna ekspanzijska posuda kao Viessmann ili
jednakovrijedni proizvod
Sa zapornim ventilom i pričvrsnim
nogama.
Volumen: 20 l
Pogonski tlak: 10 bar
jednakovrijedan proizvod:
|  | Kompl | 1
1.24. | Toplinski medij „Tyfocor-LS”
50 litara u jednokratnoj ambalaži.
Gotova smjesa do -28°C.
|  | Kompl | 1
1.25. | Elektronička regulacija temperaturne
razlike kao VIESSMANN ili jednakovrijedni proizvod
Za instalacije sa solarnim
kolektorima sa digitalnim prikazom temperature,
bilanciranjem učina i sustavom
jednakovrijedan proizvod:
|  | Kompl | 1
1.26. | Osjetnik temperature
Uranjajući osjetnik za ugradnju u
spremnik PTV-a,
S priključnim vodom duljine 3,7 m.
|  | Kompl | 2
1.27. | Okomito stojeći spremnik za instalacije
sa zagrijavanjem pitke vode
- bivalentni spremnik
Sa dvije grijačlice I električnim grijačem
Snage 3 kW
kao VIESSMANN ili jednakovrijedan proizvod
Za temperature pitke vode do 95°C i
pogonski pretlak sa strane pitke vode
do 10 bar. Spremnik od čelika
(materijal St37-2) zaštićen od korozije
pocakljenjem Ceraprotect.
Dodatna katodna zaštita magnezijskom
zaštitnom anodom.
Spremnik je sa svih strana toplinski
izoliran mekanom pjenom, a izvana
prevučen plastikom, vitosrebrne boje.
Volumen spremnika: 300 l
jednakovrijedan proizvod:
|  | Kompl | 1
1.28. | Cirkualciona pumpa solarnog kruga
Kao proizvod Grundfoss ili jednakovrijedan proizvod
Elektronska, dupla pumpa (radna + rezervna)
Komplet sa spojnim materijalom
Gw = 0,6 m3/h, dp ext = 60 kPa
|  | Kompl | 1
1.29. | Cirkualciona pumpa potrošne vode - recirkualcija
Kao proizvod Grundfoss ili jednakovrijedni proizvod
Elektronska pumpa,
Sa brončanim ili NIRO kućištem
Gw = 0,2 m3/h, dp ext = 20 kPa
jednakovrijedan proizvod:
|  | Kompl | 1
1.30. | Ventil za potrošnu vodu NP 10,
komplet sa spojnim materijalom
| R 20 | kompl | 2
| R 15 | kompl | 2
1.31. | Odbojni ventil za potrošnu vodu NP 10,
kompl sa spojnim materijalom
| R 20 | kompl | 1
1.32. | Odvajać nećistoća za potrošnu vodu NP 10, komplet sa
Spojnim materijalom, R 20
|  | Kompl | 1
1.33. | Visokotlačna membranska ekspanziona posuda volumena
10 litara komplet sa sigurnosnim ventilom DN 15,
Po = 5 bara
|  | Kompl | 1
1.34. | Crne čelične cijevi prema HRN C.B5.240 komplet
sa cijevnim koljenima te izolacijom sa parnom branom
debljine 12 mm
| NO 65 | m | 30
| NO 50 | m | 18
| NO 32 | m | 18
| NO 25 | m | 12
| NO 20 | m | 18
| NO 15 | m | 12
1.35. | Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čel. profila i lima
|  | kg | 150
1.36. | Pocinčane čelične cijevi (potrošna voda) komplet
Sa koljenima i fazonskim komadima, sa spojnim
materijalom
| DN 20 | m | 12
| DN 15 | m | 12
1.37. | Bakrene cijevi, ravne , komplet sa koljenima, prelaznim i
fazonskim komadima, sa spojnim materijalom, za razvod
solarnog medija
cijevi komplet sa izolacijom kao armaflex debljine 12 mm
te oblogom od al lima sa brtvljenim spojevima
u vanjskom prostoru
| 22x1,2 mm | m | 35
1.38. | Montaža gore navedenog do pune pogonske sposobnost
komplet sa hladnom i toplom probom, probnim pogonom
te regulacijom i balansiranjem sistema.
Uključivo potrebnu dokumentaciju i rezultate ispitivanja
vezano na puštanje u pogon svih uređaja i tehn. pregled
|  | kompl | 1
1.39. | Dobava i montaža rešetke za montažu u vrata TS
kompl sa spojnim materijalom
kao OAS dimenzije
500x200 mm
|  | kompl | 1
1.41. | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi lakom otpornim
na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi te
dvostrukim temeljnim premazom
|  | m2 | 18
1.42. | Spajanje elemenata automatske regulacije
|  | kompl | 1
1.43. | Dobava i ugradnja smjese nesmrzavajuće tekućine (za -12 oC)
u instalaciju
|  | litara | 700
1.43. | Dobava i ugradnja protupožarne mase za brtvljenje prolaza cijevi
Kroz granice požarnih sektora. PP masa sa pozitivnomatestnom
Dokumentacijom.
Prodori dim 400x200 mm, cca 6 kom
|  | Kompl | 1
1.44. | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad
- uokvireno i postavljeno na zid kotlovnice
- 2 kom uputstava predati investitoru
|  | kompl | 1
1.46. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja - 2 primjerka
kompletne instalacije
|  | kompl | 1
1. | PRIPREMA OGRIJEVNOG I RASHLADNOG MEDIJA - UKUPNO kn :
2. | PODNO GRIJANJE
2. 1. | Razdjelni ormarić podnog grijanja kao proizvod Viega( materijal izrade čelični lim vruće pocinčan,prilagodljiva visina od 675 do 855)
Ili jednakovrijedani proizvod koji se sastoji od :
- 2 kuglaste slavine R 32
- interni cjevovod, materijal za pričvršćenje
- elektronski regulacioni komplet
- razdjeljivač i sabirnik ogrijevnih krugova kompl sa
odzračnim pipcem, čepovima, izrađen od mesinga
za spoj 11 krugova podnog grijanja -11 priključaka
sa ventilom R 15 i prigušnicom R 15 na svakom krugu
te spojnicama za cijevi podnog grijanja
- regulacija podnog grijanja – glavna priključna kutija za spoj 11 krugova
- ventil sa elektrotermičkim pogonom za regulaciju
krugova – 11 kom (ugradnja na povratnom vodu)
- sobni termostat - 6 kom
- ormarić za ugradnju na zid dimenzije 1200 mm x 800 mm
dubine 150 mm
jednakovrijedan proizvod:
|  | kompl | 3
2. 2. | Razdjelni ormarić podnog grijanja kao proizvod Viega( materijal izrade čelični lim vruće pocinčan,prilagodljiva visina od 675 do 855)
Ili jednakovrijedan proizvod koji se sastoji od :
- 2 kuglaste slavine R 32
- interni cjevovod, materijal za pričvršćenje
- elektronski regulacioni komplet
- razdjeljivač i sabirnik ogrijevnih krugova kompl sa
odzračnim pipcem, čepovima, izrađen od mesinga
za spoj 10 krugova podnog grijanja -10 priključaka
sa ventilom R 15 i prigušnicom R 15 na svakom krugu
te spojnicama za cijevi podnog grijanja
- regulacija podnog grijanja – glavna priključna kutija za spoj 10 krugova
- ventil sa elektrotermičkim pogonom za regulaciju
krugova – 9 kom (ugradnja na povratnom vodu)
- sobni termostat - 6 kom
- ormarić za ugradnju na zid dimenzije 1200 mm x 800 mm
dubine 150 mm
jednakovrijedan proizvod:
|  | kompl | 1
2. 3. | Osnovni tipski podložni element za ugradnju na pod izrađen iz
pjenastog polistirola sa izvedenim držaćima cijevi,
komplet sa rubnom izolirajućom trakom
|  | m2 | 850
2. 4. | Cijevi za podni razvod kao proizvod Polytherm ili Velta ili
Jednakovrijedan proizvod obložene difuzno nepropusno PE Xc,
dimenzije 16x2 mm
jednakovrijedan proizvod:
|  | m | 5900
2. 5. | Dopunsko sredstvo za pokrovni estrih kao Estrotherm ili jednakovrijedan proizvod
jednakovrijedan proizvod:
|  | kg | 120
2. 6. | Koljena za vođenje cijevi kod razdjeljivača kompl sa pričvrsnicama
cijevi, kom 84
|  | kompl | 1
2. 8. | Automatski odztračni lončić R 20
|  | kompl | 8
2. 9. | Crne čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.240 ili jednakovrijedno komplet
sa cijevnim koljenima te izoilacijom kao armaflex(μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K)) debljine 12 mm ili jednakovrijedan proizvod
jednakovrijedan proizvod:
| NO 50 | m | 24
| NO 40 | m | 24
| NO 32 | m | 18
| NO 25 | m | 72
2.10. | Bakrena cijev, ravna, komplet sa koljenima,
prelaznim i fazonskim komadima, komplet sa toplinskom izolacijom
debljine 9 mm – kao armaflex (μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K)) (ugradnja u zid ), dimenzije :
| 28x1,2 mm | m | 8
| 35x1,5 mm | m | 12
2.12. | Montaža nevedene opreme i materijala do pune pogonske
gotovosti uključivo hladnu i toplu probe, probni rad te
balansiranje sistema.
Potrebno isporučiti svu potrebnu dokumentaciju vezanu na
ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti
(po ovlaštenoj organizaciji) te dokumente potrebna za tehn.
pregled
|  | kompl | 1
2.13. | Ličenje cijevne mreže s dvostrukim temeljnim premazom,
komplet sa čišćenjem cijevi
|  | m2 | 16
2.14. | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad
- uokvireno i postavljeno na zid
- 2 kom uputstava predati investitoru
te obuka poslužitelja
|  | kompl | 1
2.16. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja - 2 primjerka
| kompletne instalacije | kompl | 1
2. | PODNO GRIJANJE - UKUPNO kn :
3. | INSTALACIJA VENTILACIONIH KONVEKTORA
3.1. | Ventilokonvektor namjenjen za dvocijevni sustav,
kazetne izvedbe za ugradnju u standardni raster
spuštenog stropa. Uređaj je u kompletu opremljen
sa izmjenjivačem topline, 3-putnim+bypas
on of ventilom , izoliranom tavom za skupljanje kondenzata
i filterom klase EU 4 ili jednakovrijedno , integriranom pumpicom za odvod
kondenzata, kao RHOSS ili jednakovrijedan proizvod
temp medija : 7/12 oC
nivo zvučnog tlaka = 32 dB(A)
visina kazete : 278 mm
tip UTNC-EV
veličina 26
Q hl = 2,4 kW (u srednjoij brzini)
Komplet sa kuglastom slavinom R 20
Radiajtorskom prigušnicom RP 20
Fleksibilnim priključkom R 20, 300 mm ... kom 2
jednakovrijedan proizvod:
|  | Kompl | 9
tip UTNC-EV
veličina 41
Q hl = 2,9 kW (u srednjoij brzini)
Komplet sa kuglastom slavinom R 20
Radiajtorskom prigušnicom RP 20
Fleksibilnim priključkom R 20, 300 mm ... kom 2
|  | Kompl | 14
Napomena :
Isporučitelj navedene opreme iz točke 3.1 mora
provjeriti navedene tehničke karakteristike i specificirane
elemente te ovjeriti iste kod projektanta i nadzornog inženjera prije narudžbe
i isporuke
3.2. | Sobni zidni termostat sa digitalnim prikazom. Mogućnošću
Programiranja, komplet sa spojnim kablovima sa uređajem
(prosječna udaljenost 10 m) za prikljućenje na
Uređaje iz točke 3.1.
|  | Kompl | 20
3.2. | Troškovi od strane ovlaštenog servisa
prilikom montaže,
nadzora nad montažom i puštanje u rad
svih uređaja iz stavke 3.1 i 3.2 uz kontrolu
svih izvedenih radova relevantnih
za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno
potreban dopunski materijal za dovođenje svih uređaja do
potpune pogonske sposobnosti kao elektro spajanje i
podešavanje uređaja i elemenata automatske
regulacije istog, balansiranje, potrebno
nadopunjavanje uređaja rashladnim
sredstvom, probni pogon i dr.
Troškove energije snosi investitor.
|  | kompl | 1
3.3. | Kuglasta slavina NP 6, komplet sa kompl
sa spojnim materijalom te izolacijom
debljine 12 mm kao proizvod Armaflex
ili jednakovrijedan sa parnom branom
jedankovrijedan proizvod:
| R 50 | kompl | 4
| R 32 | kompl | 8
| R 25 | kompl | 8
3.4. | Regulacijski ventili ogranaka - balans ventili kao
TA Hydronicks ili jednakovrijedan proizvod
– kompl sa spojnim materijalom, priključcima za
regulaciju te Regulacijom od strane proizvođaća
kompl sa izolacijom sa parnom
branom debljine 13 mm
jedankovrijedan proizvod:
| R 50 | kompl | 1
| R 32 | kompl | 2
| R 15 | kompl | 2
3.5. | Automatsi odzračni lončić NO 15
sve kompl sa izolacijom debljine 12 mm, sa parnom
branom kao Armaflex (μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K)) ili jednakovrijedan proizvod
jedankovrijedan proizvod:
|  | kompl | 12
3.6. | Crne čelične bešavne cijevi komplet sa
cijevnim koljenima
komplet sa izolacijom 12 mm kao Armaflex(μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K))
ili jednakovrijedan
sa parnom branom za hladne vodove
jedankovrijedan proizvod:
| NO 65 | m | 12
| NO 50 | m | 66
| NO 40 | m | 30
| NO 32 | m | 66
| NO 25 | m | 90
| NO 20 | m | 342
3.7. | Cijevi za odvod kondenzata izrađene od bakra
kompl sa koljenima prelaznim komadima i fazonskim
komadima, sa izolacijom debljine 9 mm
sa parnom branom kao Armaflex (μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K)) ili jednakovrijedan proizvod
jedankovrijedan proizvod:
| Æ35x1,5 mm | m | 60
| Æ22x1,2 mm | m | 240
3.8. | Elastično plastična armirana cijev sa obuhvatnicom
za priključak tave odvodnje kondenzata vent.
konvektora na odvodne cijevi
kondenzata, duljine 400 mm, dimenzije 22 x 2 mm
|  | kom | 23
3.9. | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi
lakom otpornim na povišenu temperaturu komplet
sa sa čišćenjem cijevi te
dvostrukim temeljnim premazom
|  | m2 | 10
3.11. | Montaža nevedene opreme i materijala do pune
Pogonske gotovosti uključivo hladne tople i
radne probe,probni rad te
balansiranje sistema.
Potrebno isporučiti svu potrebnu dokumentaciju
vezanu na ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti
(po ovlaštenoj organizaciji) te dokumente
potrebna za tehn. pregled
|  | kompl | 1
3.13. | Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čel.
profila i lima
dobava I ugradnja
|  | kg | 140
3.14. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja
2 primjerka kompletne instalacije
|  | kompl | 1
3. | INSTALACIJA VENTILACIONIH KONVEKTORA - UKUPNO kn :
4 | INSTALACIJA VENTILACIJE
4.1. | Ventilaciona komora, modularni klima uređaj , ležeći,
dvoetažne izvedbe, kao proizvod Proklima Zagreb
ili jedankovrijedni proizvod
kao tip KU 2 , za ugradnju na krovnu terasu –
- IZVEDBA VANJSKA UGRADNJA -
Dupla položena komora
Komora se sastoji od :
Tlačni dio :
- usisna filterska sekcija sa vrećastim filterom klase F5
- jedinica prigušivaća zvuka duljine 900 mm
- jedinica pločastog rekuperatora
Vz = 2100 m3/h
Ulaz zraka : t = -6 oC / 32 oC
Izlaz zraka : t = 0 oC / 29,3 oC
- by pass žaluzija
- jedinica grijača/hladnjaka zraka
grijanje
V = 2100 m3/h
t z = 0 / 28oC
t w = 45/40 oC - smjesa glikol voda 20%
Q gr uzimamo = 12 kW
hlađenje
V z = 2100 m3/h
t z = 32 / 20 oC
j = 50 / 94 %
Tw = 7/12 0C – smjesa glikol voda 20%
Q = Vz x c x di = 14 kW
- tlačna ventilatorska sekcija - motor opremljen sa frekventnim
regulatorom
Vz = 2100 m3/h
dp ext = 290 Pa
- jedinica prigušivaća zvuka duljine 1500 mm sa praznom sekcijom prije
prigušivaća
Odsisni dio :
- jedinica vrećastog filtera F5
- jedinica prigušivaća zvuka duljine 1500 mm
- odsisna ventilatorska sekcija - motor opremljen sa
frekventnim regulatorom
Vz =2100 m3/h
dp ext = 280 Pa
- jedinica prigušivaća zvuka duljine 600 mm sa praznom
sekcijom ispred prig
- elektrokomandni ormar za vanjsku ugradnju
komplet sa svim elementima za automatsko funkcioniranje
komore
Komora je zvučno i toplinski izolirana , unutrašnjost i vanjska
površina galvanizirana, obojena standardnom bojom
komplet sa gumenim podlošcima.
Komora komplet sa elektro komandnim ormarom – upravljanje
I regulacija pripreme zraka
Izvedbe sa DDC regualcijom I mogućnošću spoja na CNUS
jednakovrijedni proizvod:
|  | kompl | 1
4.2. | Tlačni kanalni ventialtor kao priozvod Helioss ili
jednakovrijedani proizvod, komplet sa ovjesom, anntivibracionim
spojem kanala, komplet sa regulatorom broje okretanja motrora
te timerom, tihe izvedbe kao Silentbox ili jednakovrijedani proizvod
komplet sa kanalnim filterom, elektro kanalnim grijačem 2 kW
vodećim I graničnim termostatom
- dovod svježeg zraka u lokal -
Vz = 400 m3/h
dp = 160 Pa
jednakovrijedni proizvod:
|  | kompl | 2
4.3. | Odsisni kanalni ventialtor kao priozvod Helioss ili
jednakovrijedani proizvod, komplet sa ovjesom, anntivibracionim
spojem kanala, komplet sa regulatorom broje okretanja motrora
timerom, tihe izvedbe kao Silentbox
- odsis lokala
Vz = 400 m3/h, dp ext = 140 m3/h
jednakovrijedni proizvod:
|  | Kompl | 2
4.4. | Odsisni plastični stropni ventialtor kao priozvod Helioss ili
jednakovrijedani proizvod, komplet sa ovjesom, anntivibracionim
spojem kanala, komplet sa kanalnom samopodiznom zaklopkom,
tihe izvedbe
- odsis sanitarija
Vz = 80 m3/h, dp ext = 30 m3/h
jednakovrijedni proizvod:
|  | Kompl | 9
4.5. | Troškovi ovlaštenog servisa proizvođaća uređaja prema
stavci 4.1 do 4.4 prilikom montaže, nadzora nad
montažom i puštanja u rad istih uz prethodnu kontrolu svih
izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavka uključuje
projektnu i atestnu dokumnetaciju i sve radove i eventualno
potrebni materijal dopunski materijal za dovođenje uređaja
do potpune pogonske sposobnosti kao npr. elektro spajanje
i podešavanje uređaja i elemenata interne automatske regulacije
i dr. Troškove energije snosi investitor.
|  | Kompl | 1
4.6. | Projektna i ostala dokumentacija neophodna za predviđenu
opremu u stavci 4.1 do 4.4. izrađena od proizvođaća koja se sastoji
od izrade potrebnih crteža opreme, impulsnih shema automatske
regulacije s kompletnim opisom rada jednopolnih i strujnih elektro
shema te ostalih dokumenata (potrebni atest i sl.)
Navedenu dokumentaciju a prije izrade opreme proizvođač je
dužan ovjeriti kod projektanta
|  | kompl | 1
4 7. | Protupožarna zaklopka kao proizvod Klimaoprema Samobor
tip PPZ EG, - sa elektromotorom I termo okidačem ili jednakovrijedni proizvod
jednakovrijedni proizvod:
duljine 400 mm, dimenzije :
| 500x250 | kompl | 2
Okrugle Promjera 200 mm
|  | Kompl | 4
4.8. | Aluminijska fiksna žaluzija kao proizvod Klimaoprema ili
jednakovrijedni proizvod, sa ugradbenom ramom
kao tip AFŽV , dimenzije :
jednakovrijedni proizvod:
400 x 200 mm
|  | kompl | 2
200x200 mm
|  | Kompl | 2
4. 9. | Tlačni anemostat kao proizvod Klimaoprema ili
jednakovrijedani proizvod , komplet sa priključnom kutijom
iznutra izolirana izolacijom kao armaflex(μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K)) debljine 9 mm
sa istrujnom pločom ANK – sa regulatorom L
jednakovrijedni proizvod:
| veličina 5 | kompl | 5
4.10. | Tlačna rešetka kao proizvod Klimaoprema Samobor
kompl sa priključnim elementima kao tip OAH 2 Ili jednakovrijedni proizvod
kompl sa spojnim materijalom
jednakovrijedni proizvod:
525 x 125 mm
|  | Kompl | 1
425 x 125 mm
|  | Kompl | 1
4.11. | Odsisni (prestrujni) anemostat kao proizvod Klimaoprema
sa pločom ANK ili jednakovrijedan proizvod
jednakovrijedni proizvod:
| veličina 5 | kompl | 4
4.12. | Odsisna rešetka kao proizvod Klimaoprema Samobor
kompl sa priključnim elementima kao tip OAH 1 ili jednakovijedan proizvod
kompl sa spojnim materijalom
jednakovrijedni proizvod:
525 x 125 mm
|  | kompl | 1
425 x 125 mm
|  | Kompl | 1
4.13. | Ventilacioni kanali izrađeni od pocinčanog lima komplet sa
koljenima, prelaznim komadima, spojnim materijalom, ovjesom,
te ručnim regulacionim klapnama na odvajanj i spajanju kanal
debljine stjenke prema propisu
|  | kg | 1300
4.14. | Spiro okrugli kanali komplet sa spojnim materijalom,
koljenima, prelaznim komadima, ovjesom
promjera (mm):
| Ø200 mm | m | 24
| Ø100 mm | m | 20
4.15. | Spiro okrugli kanali komplet sa spojnim materijalom,
koljenima, prelaznim komadima, ovjesom , toplinskom
izolacijom sa parnom branom
promjera (mm):
| Ø200 mm | m | 30
4.16. | Sistem automatske regulacije procesa ventilacije I toplozračnog
Grijanja kao proizvod Siemens ili jednakovrijedni proizvod za rad vent
komore koja se sastoji od :
tlačnog ventilatora (2100 m3/h)
odsisnog ventialtora (2100 m3/h)
toplovodnog grijača komore
hladnjaka komore
pločastog rekuperatora
frekventna regulacija rada ventialtora
u sklopu sistema predvidjeti :
-elektronski regulator
-temperaturni osjetnici
-granični termostat
-protismrzavajući termostat
-vanjski temp. osjetnik
-elektromotorni pogon žaluzije na komori … 2 kom
-troputni elektromotorni regulacioni ventil grijača/hladnjak NO 25
-komplet sa spajanjem elemenata aut. regulacije te
puštanje u pogon
jednakovrijedni proizvod:
|  | kompl | 1
4.17. | Kuglasta slavina NP 6, komplet sa spojnim materijalom
Kompl sa izolacijom kao armaflex (μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K))debljine 20 mm ili jednakovrijedni proizvod
I oblogom od la lima
jednakovrijedni proizvod:
| R 32 | kompl | 2
4.18. | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa spojnim materijalom
Kompl sa izolacijom kao armaflex debljine 20 mm
I oblogom od al lima
| R 32 | kompl | 1
4.19. | Slavina za punjenje i pražnjenje R 20
|  | kompl | 4
4.20. | Termometar cijevni za područje 0-80 oC
|  | kompl | 2
4.21. | Automatski Odzračni lončić DN 15 kompl sa
spojnim materijalom
|  | Kompl | 2
4.22. | Crne čelične cijevi prema HRN C.B5.240 ili jednakovrijedno komplet
sa cijevnim koljenima
komplet sa izolacijom debljine 20 mm kao Armaflex (μ ≥ 10.000 i toplinska vodljivost λ0°C≤0,033 W/(m·K))
te obologom od al lima
| NO 32 | m | 30
4.23. | Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čel. profila i lima
komplet sa podlogom komore , držačima I konzolama kanala
I cijevi u vanjskom prostoru (na terasi), komplet sa kliznim i
Čvrstim točkama te ličenjem temeljnom bojom I završnim lakom
|  | kg | 250
4.25. | Montaža gore navedenog do pune pogonske sposobnost
komplet sa hladnom i toplom probom, probnim pogonom
te regulacijom i balansiranjem sistema.
Uključivo potrebnu dokumentaciju i rezultate ispitivanja
vezano na puštanje u pogon svih uređaja i tehnički pregled
uključivo rad dizalice za dopremu komore na krovnu plohu
|  | kompl | 1
4.24. | Ličenje cijevne mreže temeljnom bojom uz prethodno
čišćenje cijevi
|  | m2 | 7
4.25. | Izolacija kanala u vanjskom prostoru
izolacijom debljine 25 mm,sa parnom branom, kao Armaflex
komplet sa oblogom od al lima sa brtvljenim spojevima
dobava I ugradnja
|  | m2 | 35
4.26. | Izolacija kanala za razvod zraka izvana (tlačni kanal)
izolacijom debljine 12 mm sa parnom branom kao Armaflex
dobava I ugradnja
|  | m2 | 40
4.27. | Dobava i ugradnja izolacije – priotupožarna obloga kanala
F 60, kompl sa spojnim materijalom te dokumentacijom
Kao Promat ili jednakovrijedna
|  | m2 | 4
4.28. | Dobava i ugradnja protupožarne brtvene mase F 60
Kao promat ili jednakovrijedan
kompl sa dokumentacijom
- prodori kanala i cijevi kroz zidove
Kanali, protupožarne zaklopke
Prosječno : 500 x 300 mm kompl 4
|  | Kompl | 1
4.29. | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi lakom otpornim
na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi te
dvostrukim temeljnim premazom
|  | m2 | 12
4.30. | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad
- uokvireno i postavljeno uz komore
- 2 kom uputstava predati investitoru
|  | kompl | 1
4.32. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja - 2 primjerka
kompletne instalacije
|  | kompl | 1
4. | INSTALACIJA VENTILACIJE - UKUPNO kn :
5. | AUTONOMNO HLAĐENJE
5.1. | Rashladni uređaj –Super Digital Inverter - Split sistem
kao proizvod Toshiba ili jednakovrijedani proizvod
komplet sa jednom vanjskom
rashladnom jedinicom i 1 unutarnjom zidnom jedinicom
za montažu u server prostoriji, komplet sa razvodom
freona, odvodom kondenzata sa
vanjske i unutarnje jedinice (uređaj radi (hlađenje)
i pri niskim vanjskim
temperaturama –15°C i auto-restart opcija)
cijev Cu 1/4” – izolirana topl. izolacijom sa
parnom branom duljine 20 m
cijev Cu 1/2” – izolirana topl. izolacijom sa
parnom branom duljine 20 m
cijevi Cu 18x1,2 mm, izolirana cijev odvod kondenzata
duljine 10 m – spoj na cijevi odvoda kond. sa unutarnje jedinice
komplet sa prvim punjenjem freona i puštanjem
u pogon, sa nosačima vanjske jedinice (čel profil cca 5 kg)
tip : vanjska jedinca RAV-SP 564 AT(P)-E
unutarnja jedinca RAV SM566 KRT-E
unutarnja jedinica komplet sa filterom
daljinski upravljač – 1 kom
Qras =5,0 KW
jednakovrijedni proizvod:
|  | kompl | 1
5.3. | Montaža gore naveden opreme komplet sa sitnim potrošnim
materijalom, tlačnom hladnom i toplom probom, funkcionalnom
probom, regulacijom i balansiranjem sistema, izdavanjem
potrebne atestne dokumentacije za tehnički pregled i izvješća o ispitivanju
sistema, bez građevinskih radova
|  | kompl | 1
5.6. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja
|  | kompl | 1
5. | AUTONOMNO HLAĐENJE - UKUPNO kn :
REKAPITULACIJA
1. | DIZALICA TOPLINE
2. | PODNO GRIJANJE
3. | VENTILACIONI KONVEKTORI - HLAĐENJE
4. | VENTILACIJA
5. | AUTONOMNO HLAĐENJE
SVEUKUPNO kn :
Napomena:
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova dužan je potvrditi kod projektanta.
Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost instalacije.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti sa traženom kompletnom funkcijom uvažavajući predviđene i tražene parametre rada instalacije uz pismeno potvrđene garancije. Eventualna potrebno razrađivanje, usklađenja i sl. u opsegu se dotične isporuke a sve pripadajuče troškove snosi ponuđač
Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja obrađenog ovim projektom
Sastavni dio svih stavki su potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme
Sastavni dio svih stavki su troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala sa gradilišta te čišćenje postrojenja nakon montaže i probnog pogona
PROJEKTANT :Dubravko Vlahović dipl.ing.stroj.